许昌智能继电器股份有限公司

变压器用绕组线集中招标采购

纸包扁铜线

技

术

规

范

书

招标文件

2025年3月

目  录

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　总则	3

5　技术参数和性能要求	4

6　试验	7

7　技术服务、工厂检验	7

8　报价表	8

# 1　范围

本部分规定了纸包铜扁线招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于纸包铜扁线的招标。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T7673.3        《纸包绕组线 第3部分：纸包铜扁线》

GB/T7095.1        《漆包铜扁绕组线 第1部分：一般规定》

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

招标人　bidder

提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人　tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方（供方） seller (supplier)

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4

买方（需方） buyer (purchaser)

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人应仔细阅读本标准（包括本标准通用和相关专用技术规范）的全部条款。

4.1.3　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分技术要求的全新产品。

4.1.4　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的产品完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方，应逐项在技术差异表中列出。

4.1.5　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.6　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.7　本部分中各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

4.2　投标人应提供的资格文件

投标人应提供下列资格文件：

a）	投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

b）	投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书。

c）	投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要产品等生产能力的文件资料。

d）	投标人应提供有能力履行合同产品维护保养、修理及其他服务义务的文件。

e）	投标人或制造商应提供投标产品全部有效期内合格的型式试验报告和CCC产品认证证书。

4.3　适用范围

4.3.1　本部分的适用范围仅限于本项目的投标产品。内容包括设计、结构、性能及现场服务和技术服务。

4.3.2　中标人不应晚于签约后3天内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等详情，以确定每部分工作及其进度。生产进度计划见表1。

4.3.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4　对试验报告的要求

投标人应提供具体投标系列所对应的资质文件：

a）	纸包铜扁线的3C证书、型式试验报告和出厂试验报告。

b） 当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

4.5　标准

合同中所有产品，除本部分中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对产品的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，应向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

4.6　投标人应提交的技术参数和信息

a）	技术参数特性表、技术偏差表及相关技术资料。

b）	投标产品的特性参数和特点。

4.7　安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.7.1　合同产品的性能试验、使用和验收根据本部分规定的标准、规程规范进行。

4.7.2　如果安装、使用、性能试验及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 5　技术参数和性能要求

5.1　外观

导体表面应无金属粉末及其他杂质。绝缘纸带应连续、紧密适度、均匀、平整地 绕包在线芯上，纸带应不缺层断层，绕包过程中不应有起皱和开裂等缺陷，各层纸 带应不存在金属末、油污、粉尘及其他异物。

5.2　尺寸

5.2.1导体尺寸

导体尺寸应符合 GB/T7095.1 的规定。

5.2.2 导体尺寸公差

导体尺寸应符合 GB/T7095.1 的规定，见表1、表2。

表 1                           单位：mm

| 标称尺寸 a | 偏差 |
| --- | --- |
| a≤3.15 | ±0.030 |
| 3.15＜a ≤6.30 | ±0.050 |
| 注：如有特殊要求在合同中注明 |  |

表 2                         单位：mm

| 标称尺寸 b | 偏差 |
| --- | --- |
| (b) ≤3.15 | +0/-0.030 |
| 3.15＜(b) ≤6.30 | +0/-0.050 |
| 6.30＜b≤12.50 | +0/-0.070 |
| 12.50＜b≤16.00 | +0/-0.070 |

5.2.3导体圆角半径

导体圆角半径应符合 GB/T7095.1 的规定，见表 3

表 3

| 标称尺寸 a/mm | 圆角半径 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 标称值/mm | 偏差/% |
| a≤1.00 | (1/2)a | - |
| 1.00＜a≤1.60 | 0.5a | ±25 |
| 1.60＜a≤2.24 | 0.65b | ±25 |
| 2.24＜a≤3.55 | 0.80 | ±25 |
| a＞3.55 | 1.00 | ±25 |

5.2.4纸绝缘厚度

纸绝缘厚度及纸带宽度应符合供需双方协商的规定，且负公差不应超过表 4中规定值。

表 4

| 纸绝缘厚度/mm |  | 偏差/% |
| --- | --- | --- |
| 大于 | 小于或等于 |  |
| -= | 0.50 | -10 0 |
| 0.50 | 1.25 | -7.5 0 |
| 1.25 | -= | -5 0 |
| 注：若最大外形尺寸没超过导体最大尺寸加上本规定的最大绝缘厚度，允许绝缘厚度超过规定值。 |  |  |

5.2.5 最大外形尺寸

最大外形尺寸应不超过 5.2.2 规定的导体最大尺寸与 2 倍于 5.2.4 规定的绝缘厚度最大值之和。

注：纸包线的结构，如绝缘纸的层数、绕包方式、绝缘纸的厚度由供需双方协商规定。

导体表面应无铜粉及其他杂质，每层的绝缘纸应连续牢固及无皱纹，除绝缘纸端部外应无结点及粘合材料。

5.3　电阻

电阻见 GB/T7673.1-2008 中 5.2 的规定

5.4　伸长率

伸长率见 GB/T7095.1 的规定

5.5　回弹性

导体的回弹性应不大于 5°。 注：半硬铜导体不考核

5.6　柔韧性及附着性

由于绝缘纸的层数和厚度存在差异，弯曲性能要求在订货时由供需双方协商规定

5.7  其他要求

a) 每批产品均应尽可能具有相同的特性。

b) 必须取得国家级检测机构出具的产品检测报告。

5.8　主要元件和关键原材料的选择和安装：

主要部件应选择列入《电气电子产品类强制性认证实施规则》中“CCC”认证目录，并经过“CCC”认证的器件。未列入“CCC”认证目录的器件和关键原材料，应有材质单和必要的出厂或型式试验报告，并标明各相关重要数据，包括绝缘器件的阻燃指数、绝缘性能、机械强度，母排的材质和导电率，钢材碳含量等，且符合国家相关要求。

5.9　标志、包装、运输、贮存

5.9.1标志

投标人应对货物包装进行完善的标志，以便招标人接收货物，标签应挂在由供需双方协商同意的每个包装单位上，并且应包括下列内容：

a)  制造厂名和商标；

b)  纸包线种类、产品名称；

c)  纸包线型号、规格、标称绝缘厚度、标准编号；

d)  批次编号；

e)  纸包线净重或长度；

f)  制造日期。

5.9.2包装、运输

投标人应妥善考虑货物的包装、运输，招标人在接收货物时会进行货物包装、元件外观的进厂检验、且为完全检验，因包装、运输不完善造成的元件损伤，招标方有权要求投标方进行无条件更换。

- 包装种类可能影响纸包线的性能，例如柔韧性和附着性等，因此包装的种类应由供需双方协商确定。

- 纸包线应均匀紧密地卷绕在交货的线盘上。

- 线盘侧板边缘与纸包线最外层之间应留有适当空间，以确保产品运输安全。线与线、线与线盘之间需衬保护板。

- 交货线盘中不应有 1个以上线段的纸包线。当多于 1个线段时，应在标签上标出线段数及每一线段的长度。

- 每批每规格导线重不允许超出合同额 3%。

# 6　试验

6.1  根据国家标准（GB）、电力行业标准（DL）或国家电网公司企业标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。

6.2  现场交接试验应符合标准的要求。

6.3  抽检试验由招标方委托第三方检验机构如电力工业电力产品及仪表质量检验测试中心配电系统产品及中低压电器质检站完成。

6.4　型式试验

6.4.1　型式试验的目在于验证产品的各种性能是否符合设计的要求。

6.4.2　型式试验项目：

a）	尺寸

b）	绕包和绕包方式

c）	焊接

d）	电阻

e）	伸长率

f）	回弹性

g）	柔韧性和附着性

6.5　出厂试验

6.5.1　每一批产品在出厂时都应进行出厂试验，均应按相应的标准通过出厂试验。

6.5.2　出厂试验项目：

a）	外观检查

b）	电阻试验

c） 绕包和绕包方式

d)  包装

6.6　抽检试验

6.6.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽样检测，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合买方做好抽样检测。抽样检测采用随机抽样的方式进行，抽样比例由采购方根据每次具体采购数量按抽样检测规定及采购方的要求确定。采购方派专人到供货方现场或仓库随机封样，供货方按采购方要求将封样后的产品送到采购方指定的专业实验室（电力工业电力产品及仪表质量检验测试中心配电系统产品及中低压电器质检站）进行检测，检测方将检测结果报采购方审核确定，检测费用由投标人承担。

6.6.2　采购方将根据每次抽检质量情况，建立产品质量信誉库，若供货方的封样产品经抽样检测不符合采购方技术规范的要求，采购方可以拒收本批次产品，并降低供货方质量信誉等级。

6.6.3　抽检项目：（包含但不限于）

a）	尺寸

b）	绕包和绕包方式

c）	焊接

d）	电阻

e）	伸长率

f）	回弹性

g）	柔韧性和附着性

# 7　技术服务、工厂检验

7.1　技术服务

任务和责任：

a）	投标人技术人员应按合同规定完成有关产品的技术服务。

b）	投标人技术人员应对招标人人员详细地解释产品特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标人在合同范围内提出的技术问题。

c）	投标人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起产品和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和（或）补充，费用由投标人承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

d）	投标人代表应充分理解招标人对产品提出的技术和质量方面的意见和建议，使产品达到双方都满意的质量。

7.2　工厂检验

7.2.1　招标人有权派遣其检验人员到投标人的车间场所，对合同产品的加工制造进行检验。

7.2.2　如经检验和试验有不符合技术规范的合同产品，招标人可以拒收，投标人应无偿给予更换。

7.2.3　合同产品运到招标人后，招标人有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权力，不得因该合同产品在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。投标人应在开始进行工厂试验前　3　天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人需确定要见证的项目，并在　2　天内通知投标人。招标人技术人员前往投标人生产现场，观察和了解该合同产品工厂试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标人技术人员有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同产品的质量。

7.2.4　若招标人不派或未按时派遣技术人员参加上述试验，投标人应在接到招标人相关通知后，自行组织检验。

7.3　售后服务

7.3.1　保修期内产品出现不符合功能和技术指标要求的，供方应负责无偿修理或更换；保修期外供方更换损坏的产品，按成本收取维修费用。

7.3.2　保修外重大缺陷，供方应负责及时无偿修理或更换。

7.3.3　出现异常、产品缺陷、元件损坏,现场无法处理时，供方接到买方通知后，应在4小时内响应，并立即派出项目技术人员在48小时内到达现场进行处理。

# 8　报价表

报价表分为报价汇总表、分项报价表、货物单价分析表，投标人应严格按要求进行报价文件的制作。所有报价表单独密封。

| 报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 其他说明 |
| 1 | 膜包扁铜线加工费 | 2.75x7.5/3.05x7.85 | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 说明：1、投标单位需严格按照此格式进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、招标报价只报加工费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本招标为年度框架招标，本报价仅列出常用型号，用户报价时需提供产品样本及价格表，如采购时产生不在本报价型号的产品型号，则产品单价将按对应中标金额计算。项目价另议。 |  |  |  |  |  |  |  |