许昌智能继电器股份有限公司

2025年度油浸叠积式铁心

物资采购项目

技

术

规

范

书

招标文件

2025年3月

目  录

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　总则	3

5　技术参数和性能要求	5

6　试验	7

7　技术服务、工厂检验	7

8　报价表	8

# 1　范围

本部分规定了油浸叠积式铁心（以下简称铁心）招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。

本部分适用于油浸叠积式铁心的招标。

该铁心包含硅钢片、夹件、垫脚、绝缘纸板、拉螺杆、紧固件等结构组件。

# 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T235-88         《金属反复弯曲试验方法》

GB/T247-87         《钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》

GB/T2522-88        《电工钢片（带）层间电阻、涂层附着性、叠装系数测试》

GB/T3076-82        《金属薄板（带）拉伸试验方法》

GB/T3655-92        《电工钢片（带）磁、电和物理性能测量方法》

GB/T6397-86        《金属拉伸试验试样》

GB/T13789-92       《单片电工钢片（带）磁性能测量方法》

# 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

招标人　bidder

提出招标项目，进行招标的法人或其他组织。

3.2

投标人　tenderer

响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.3

卖方（供方） seller (supplier)

提供本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者。

3.4

买方（需方） buyer (purchaser)

购买本部分货物和技术服务的法人或其他组织，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

# 4　总则

4.1　一般规定

4.1.1　投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

4.1.2　投标人应仔细阅读本标准（包括本标准通用和相关专用技术规范）的全部条款。

4.1.3　本部分提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准的条文，投标人应提供符合本部分引用标准的最新版本标准和本部分技术要求的全新产品。

4.1.4　如果投标人没有以书面形式对本部分的条文提出差异，则意味着投标人提供的产品完全符合本部分的要求。如有与本部分要求不一致的地方，应逐项在技术差异表中列出。

4.1.5　本部分将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本部分未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

4.1.6　本部分中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

4.1.7　本部分中各条款如与专用部分有冲突，以专用部分为准。

4.2　投标人应提供的资格文件

投标人应提供下列资格文件：

a）	投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。

b）	投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO 9000系列的认证书。

c）	投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要产品等生产能力的文件资料。

d）	投标人应提供有能力履行合同产品维护保养、修理及其他服务义务的文件。

e）	投标人或制造商应提供投标产品全部有效期内合格的型式试验报告和CCC产品认证证书。

f）	投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供应商清单及检验报告。

4.3　适用范围

4.3.1　本部分的适用范围仅限于本项目的投标产品。内容包括设计、结构、性能、安装、试验及现场服务和技术服务。

4.3.2　中标人不应晚于签约后3　天内，向招标人提出一个详尽的生产进度计划表，包括产品设计、材料采购、产品制造、厂内测试以及运输等详情，以确定每部分工作及其进度。生产进度计划见表1。

4.3.3　工作进度如有延误，投标人应及时向招标人说明原因、后果及采取的补救措施等。

4.4　对试验报告的要求

投标人应提供具体投标系列所对应的资质文件：

a）	铁心的3C证书、型式试验报告和出厂试验报告。

b）	铁心的主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

c）	当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

4.5　标准

4.5.1　合同中所有产品、备品备件，包括投标人从第三方获得的所有附件和产品，除本部分中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对产品的最低要求。投标人如果采用自己的标准或规范，应向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

4.5.2　所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

4.6　投标人应提交的技术参数和信息

a）	技术参数特性表、技术偏差表及相关技术资料。

b）	投标产品的特性参数和特点。

4.7　安装、调试、性能试验、试运行和验收

4.7.1　合同产品的安装、调试将由招标人根据投标人提供的技术文件和说明书的规定在投标人技术人员指导下进行。

4.7.2　合同产品的性能试验、试运行和验收根据本部分规定的标准、规程规范进行。

4.7.3　如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，招投标双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

# 5　技术参数和性能要求

5.1　铁心材料

a）	叠片的材质、性能、外观、剪切应符合材料相关行业标准的质量要求。

b）	叠片的表面应附有完整牢固的绝缘膜，片间绝缘电阻应符合相关标准规定。

c）	铁心所用全部组件及绝缘材料、以及辅料必须通过变压器油相溶性试验。

5.2　铁心几何尺寸

a）	铁心夹件夹紧可靠,夹紧后尺寸应符合图纸规定。

b）	铁心心柱不应有明显的倾斜和弯曲变形。

c）	铁心叠片结构尺寸允许偏差应分别符合表 1 的要求。

表 1            单位：mm

| 部位 | 偏差 | 部位 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 片宽 | 0～+0.2 | 毛刺 | ≤0.03 |
| 叠厚、窗高、窗宽 | ± 1 | 端面参差不齐 | ≤0.5 |
| 窗口对角线尺寸 | +1.5 | 叠片接缝 | ≤0.5 |
|  |  | 心柱倾斜度 | ≤5.0 |

5.3　铁心结构要求

5.3.1铁心的所有零部件，均应清洁、表面无锈蚀干燥并符合图纸及相关技术文件规定。

5.3.2夹件焊逢及开孔位置要求

a）	目测焊缝应饱满、光滑、整齐、无咬边夹渣、气孔等现象，焊缝搭接整齐添满弧坑，焊缝为连续焊。

b）	加强板、吊板、固定钉等的焊缝高度应符合图纸，图纸无要求时可参照表 2 验收。

c）	夹件开孔位置偏差应符合图纸要求，图纸无要求时应符合 GB/T1804-2000Am 级要求。

d）	铁心下夹件应在同一水平面上，其允许偏差应不超过 2mm。

表 2          单位：mm

| 钢板厚度 | 10 | 12～16 | 20～24 | ≥25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊缝高度 | 5 | 6 | 8 | 10 |

5.3.3铁心垫脚垫块与铁心对应级之间应接触紧实。

5.3.4铁心所用紧固件采用防松螺母（JB/ZQ4351-86）；槽钢夹件应采用 GB707-88 槽钢。

5.3.5 铁心紧固件均应露出锁紧螺母 3-5 螺距。

5.3.6 铁心只允许一点接地（接地片接地），该接地片插入铁心叠片第 2～3 级间，深度不小于 50mm。

5.3.7 铁心必须有足够的机械强度，以承受短路电动力的作用以及器身起吊时的重力作用，不至于发生整体变形或局部变形。

5.4  铁心表面涂漆

a）	铁心涂漆应均匀，除规定的不涂漆部位外均应覆盖上，不得有裸露硅钢片的部位。

b）	喷涂漆料应通过与变压器油的相溶性试验，漆膜厚度不小于 20μm，喷涂表面与基体材料应有良好的附着力，按 GB/T9286-1998 漆膜附着力≤ 2级。

c）	结构件绝缘漆采用铁红环氧酯漆或树脂绝缘漆(颜色不限）。漆膜喷涂前必须进行磷化或喷砂处理，原材料应无明显缺陷。其中螺纹孔喷涂中预先作防护，以保证螺栓能正常使用。

d）	铁心叠片表面距上铁轭下端面 100mm 以下位置全部刷无色绝缘漆，漆必须干透，漆膜均匀，且能达到固化铁心的目的，以保证铁心柱不散、不倾斜。

5.5  其他要求

a) 选取的硅钢片符合国家标准。

b) 必须取得国家级检测机构出具的产品检测报告。

c) 铁心与夹件之间应绝缘，用 500V 兆欧表测试电阻须大于 100MΩ。

d) 铁心性能测试：铁心入厂后每台进行空载损耗试验，其测量损耗值符合图纸约定值，且不允许正偏差（测试匝数以实际匝数为准）。

e) 漆膜检测：

厚度检测，参考 5.4 的要求；

漆膜附着力检测，按 GB/T9286-1998 漆膜附着力≤ 2 级。

5.5　主要元件和关键原材料的选择和安装：

主要部件应选择列入《电气电子产品类强制性认证实施规则》中“CCC”认证目录，并经过“CCC”认证的器件。未列入“CCC”认证目录的器件和关键原材料，应有材质单和必要的出厂或型式试验报告，并标明各相关重要数据，包括绝缘器件的阻燃指数、绝缘性能、机械强度，母排的材质和导电率，钢材碳含量等，且符合国家相关要求。

5.6　标志、包装、运输、贮存及随行文件

5.6.1标志

投标人应对货物包装进行完善的标志，以便招标人接收货物，将铁心编号用油性记号笔书写在低压上夹件上端面右侧，要求字迹清晰端正、 字体大小适中

5.6.2包装、运输

投标人应妥善考虑货物的包装、运输，招标人在接收货物时会进行货物包装、元件外观的进厂检验、且为完全检验，因包装、运输不完善造成的元件损伤，招标方有权要求投标方进行无条件更换。

5.6.3贮存

铁心应贮存在通风、干燥、无腐蚀气体的空间内。

5.6.4随行文件

a）供方随产品提供纸质版铁心出厂检验报告，要求表 3内容是必填内容。

b）当批量供货时需提供所有硅钢片的材质单

表 3  铁心出厂检验报告

| 铁心编号 | *************** |  |  |  |  | 试验日期 |  | ****.**.** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 要求值 | 实测 | 单位 |
| 主级厚度 | *** | mm | 总叠厚 | *** | mm | 匝数 | ** | ** |  |
| 窗高 | *** | mm | 窗宽 | *** | mm | 电压 | ***.* | ***.* | V |
| 最大片宽 | *** | mm | 铁心接缝 | *** | mm | 损耗 | ***.* | ***.* | W |
| 硅钢片牌号 |  |  |  |  |  | 电流 | ***.* | ***.* | A |

# 6　检验、试验及验收

6.1  根据国家标准（GB）、电力行业标准（DL）或国家电网公司企业标准进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。

6.2  现场交接试验应符合标准的要求。

6.3　出厂试验

6.3.1　每一台产品在出厂时都应进行出厂试验，均应按相应的标准通过出厂试验。

6.3.2　出厂试验项目：

a）	外观检查

b） 尺寸检查

c）	铁心绝缘值

d） 空载损耗、空载电流及声级水平

6.4　抽检试验

6.4.1　招标人有权对正在制造或制造完毕的产品，选择一定数量，进行抽样检测，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，投标人应配合买方做好抽样检测。抽样检测采用随机抽样的方式进行，抽样比例由采购方根据每次具体采购数量按抽样检测规定及采购方的要求确定。采购方派专人到供货方现场或仓库随机封样，供货方按采购方要求将封样后的产品送到采购方指定的专业实验室（电力工业电力产品及仪表质量检验测试中心配电系统产品及中低压电器质检站）进行检测，检测方将检测结果报采购方审核确定，检测费用由投标人承担。

6.4.2　采购方将根据每次抽检质量情况，建立产品质量信誉库，若供货方的封样产品经抽样检测不符合采购方技术规范的要求，采购方可以拒收本批次产品，并降低供货方质量信誉等级。

6.4.3　抽检项目：（包含但不限于）

a）	外观检查

b） 尺寸检查

c）	铁心绝缘值

d） 空载损耗、空载电流及声级水平

e） 纵剪

f） 横剪

6.5验收

当供方送货到我公司后，经我方复测合格以后接收，供方对试验结果应予确认。对测试结果如有分歧可协商解决。

# 7　技术服务、工厂检验

7.1　技术服务

7.1.1　概述：

a）	投标人应指派有经验的项目师，对合同产品的安装、调试和现场试验等进行技术指导。投标人指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照卖方指导人员的意见执行，但是，投标人指导人员应立即以书面形式将此情况通知招标人。

7.1.2　任务和责任：

a）	投标人技术人员应按合同规定完成有关产品的技术服务，指导产品的安装、调试。

b）	投标人技术人员应对招标人人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、产品特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标人在合同范围内提出的技术问题。

c）	投标人技术人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

d）	投标人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起产品和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和（或）补充，费用由投标人承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重卖方技术人员的技术指导。

e）	投标人代表应充分理解招标人对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使产品达到双方都满意的质量。

7.2　工厂检验

7.2.1　招标人有权派遣其检验人员到投标人的车间场所，对合同产品的加工制造进行检验。

7.2.2　如经检验和试验有不符合技术规范的合同产品，招标人可以拒收，投标人应无偿给予更换。

7.2.3　合同产品运到招标人后，招标人有进行检验、试验和拒收（如果必要时）的权力，不得因该合同产品在原产地发运以前已经由招标人或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。投标人应在开始进行工厂试验前　3　天，通知招标人其日程安排。根据这个日程安排，招标人需确定要见证的项目，并在　2　天内通知投标人。招标人技术人员前往投标人生产现场，观察和了解该合同产品工厂试验的情况及其运输包装的情况时，若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准，或包装不满足要求，招标人技术人员有权发表意见，投标人应认真考虑其意见，并采取必要措施以确保合同产品的质量。

7.2.4　若招标人不派或未按时派遣技术人员参加上述试验，投标人应在接到招标人相关通知后，自行组织检验。

7.3　售后服务

7.3.1　保修期内产品出现不符合功能和技术指标要求的，供方应负责无偿修理或更换；保修期外供方更换损坏的产品，按成本收取维修费用。

7.3.2　保修外重大缺陷，供方应负责及时无偿修理或更换。

7.3.3　出现异常、产品缺陷、元件损坏,现场无法处理时，供方接到买方通知后，应在4小时内响应，并立即派出项目技术人员在48小时内到达现场进行处理。

# 8　报价表

报价表分为报价汇总表、分项报价表、货物单价分析表，投标人应严格按要求进行报价文件的制作。所有报价表单独密封。

| 报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单位 | 面价 | 面价下浮点 | 合计 | 其他说明 |
| 1 | 硅钢片叠铁心 | 按图加工 | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 夹件 | 按图加工 | 公斤 | 1 |  |  |  |  |
| 说明：1、投标单位需严格按照此格式进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、招标报价需报本年度各规格面价及可以下浮的点数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本招标为年度框架招标，本报价仅列出常用型号，用户报价时需提供产品样本及价格表，如采购时产生不在本报价型号的产品型号，则产品单价将按对应中标金额计算。项目价另议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |