100MW/200MWh储能电站项目

能量管理系统

技术规范书

目   录

1 通用部分	1

1.1 总则	1

1.1.1一般规定	1

1.1.2 投标方应提供的资格文件	2

1.1.3 投标方责任	2

1.1.4 优先等级	2

1.1.5 语言	3

1.1.6 偏差	3

1.1.7 工作范围和进度要求	3

1.1.8 图纸、资料的审查与提交	4

1.1.9 接口与协调	6

1.1.11 质量保证及交货期	7

1.1.12安装、调试、试运行和验收	8

1.1.13对成套性和互换性的要求	8

1.1.15 设备颜色	8

1.1.16 防腐	8

1.2标准和规程	8

1.3 能量管理系统技术总要求	14

1.3.1 总体要求	14

1.3.2 系统配置	16

1.3.3系统功能	18

1.3.4 系统技术指标	22

1.4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造	23

1.4.1 技术服务	23

1.4.3 设计联络	24

1.4.4 工厂检验和监造	25

1.4.4 验收试验	25

1.4.5 质保期	26

2 专用部分	27

2.1 使用条件	27

2.1.1 工程概况	27

2.1.2 电气方案	27

2.1.3 电网相关要求（包含不限于以下）	28

1 通用部分

1.1 总则

1.1.1一般规定

1.1.1.1 本技术规范适用于100MW/200MWh共享储能电站能量管理系统采购，内容包括能量管理系统EMS、储能协调控制器以及附属设备的设计、生产制造、测试、试验、调试及培训等方面的技术要求。

1.1.1.2 投标方应仔细阅读本技术规范的所有规定。投标方提供的能量管理系统等设备应与本技术规范中规定的要求相一致。投标方签订技术协议时，招标方只对投标方设备的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认，投标方对投标方设备的设计、材料和元器件的选型、使用、性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责。一旦出现故障或问题，投标方必须按照约定解决问题并承担招标方损失（如有），不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，以及转移和转嫁技术责任。

1.1.1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.1.4 本技术规范中投标人提供的解决方案将作为订货合同的附件，与合同具有同等法律效应。本技术规范未尽事宜，由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。

1.1.1.5 本技术规范中涉及的有关商务方面的内容，如与技术规范的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.1.6本技术规范通用部分中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时，以专用部分为准。

1.1.1.7 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产供应商等内容。对于属于整套设备运行和施工、并网验收过程中所必需或补充的部件，即使本附件未列出或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足，且不发生费用问题。

1.1.1.8 投标人应提供安装及运行时必需的备品备件和工具，列在本招标文件供货范围部分表中，价款应包括在投标总价中。投标人应根据自家产品特点提供备品备件及工具方案，对备品备件及工具数量和用途进行说明。

1.1.1.9 本技术规范所使用的标准（按最新颁布标准执行）如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.1.10 乙方需保证所供应的全部设备均能满足项目所在地电网的相关规定，乙方需配合与其它厂家智能设备的数据通信，根据甲方提供的规约实现信息接入，保证数据接收及传送的正确性，并在验收前，通过联调。

1.1.1.11本规范书未尽事宜，由双方协商确定。

1.1.2 投标方应提供的资格文件

1.1.2.1 投标方应提供最新的能量管理系统及其附属设备的型式试验报告或具有资质的第三方权威检测机构出具的认证报告。

1.1.2.2投标方对其提供的相关能量管理系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。投标方所提供的组部件如需向第三方外购时，应提供分投标方相应的例行检验报告和投标方的进厂验收证明。

1.1.2.3投标方应有提供CNAS资质的专业认证机构颁发的产品检测报告。

1.1.2.4投标方负责配合与河南省电网公司进行并网调试、并网验收、试运行，直至满足电网运行要求等全部工作，费用均由投标方负责。

除以上内容外，投标方应对本技术规范要求的其它内容明确应答或明确承诺。如果需要的话，投标方应免费提交招标方要求的供合理评标用的补充数据和资料。

1.1.3 投标方责任

(1) 能量管理系统的设计、材料、制造、检验及测试应为投标方特定的责任，投标方应遵守本技术规范中包括的所有文件要求和良好的工程惯例开展工作。

(2) 投标方应从招标方处获得必要的信息。投标方因缺少信息而提出的索赔是不能被接受的。

(3) 对于与本技术规范要求不同，但实质上可为招标方节约资金的设备或附件，投标方可作为一项选择内容将其列出；这类选择内容应在投标方报价中单独列出且单独报价。

(4) 为了满足规定的条件和要求，在任何情况下，与本技术规范所要求的内容保持一致而无偏差提出并不意味着免除投标方在该投标文件范围之外所应承担的责任。

(5) 投标方应给其他供货商提供所有必须的文件及信息。

1.1.4 优先等级

技术规格书、数据表、图纸和相关标准要求等冲突时，应按下列优先顺序执行：

(1) 本技术规范中的各项内容

(2) 中国国家标准

(3) 国际标准

技术规格书、数据表、图纸和相关标准要求等冲突时，使用本技术规范的各方均应以书面方式将冲突内容提交招标方澄清。

1.1.5 语言

所有通信文件、设备的警告标志、安装说明、试车说明、操作说明和需地方当局批准的文件应采用简体中文。

1.1.6 偏差

(1）投标方应遵循的原则

投标方所提交的标书应完全符合本技术规范的要求，任何投标方希望考虑的与技术规范的要求不一致的偏差都应清楚的在标书中所附的偏差表中提出，并加以说明。

(2）对于任何与技术规范的要求不一致的偏差，投标方都应将其写入在技术规范所附的偏差表，并提交招标方认可。

(3）只有设计方在偏差表中书面认可的偏差，才能正式生效。

(4）如果投标方没有在偏差表中提出偏差，即默认为其标书完全符合技术规范要求。

(5）无论是投标方提交还是设计方返回的偏差表，都应包括签字版的PDF文件（或纸文件）以及可编辑电子文件两种格式。

1.1.7 工作范围和进度要求

1.1.7.1 本技术规范适用所采购的能量管理系统以及附属设备。具体为：提供符合本技术规范要求的能量管理系统相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。

1.1.7.2 中标人应在合同签订后不超过一周的时间内尽快向招标方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验及装运，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。

1.1.7.3 投标方应满足交货时间要求。对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况，投标方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向招标方说明。

1.1.7.4 工作范围

招标方仅负责能量管理系统与外部系统之间电缆敷设、接线工作。除此之外，均由投标方负责，包含不限于负责能量管理系统及其附属设备内部接线，能量管理系统与外部系统接线指导安装，系统试验、调试、试运行、配合并网验收和售后服务，其中售后服务指质保期内和质保期外由中标人负责提供的能量管理系统及其附属设备的运行保障服务及免费软件升级。主要包括(但不局限于此)下述范围：

- 按照本技术规范的要求进行设计。如果文件中没有明确要求，投标方应询问招标方的意见以进行设计。

- 提供项目能量管理系统调试并出具调试试验报告，范围包括储能内设备单机调试，以及基于本项目方案内容的系统综合联调。

- 所有设备的设计、材料、元件、制造、检验及测试应符合现行标准规范和电站设计单位及招标方的要求。

- 分包供货商的管理和协调，强调的是与投标方的分包供应商的管理和协调，由投标方负责进行。

- 提交符合国家标准和技术规范要求的图纸、计算以及相关文件，以得到电站设计单位和招标方的认可和批准。

- 投标方应对合同设备或部件进行协调和设计完善，并承担相关责任。投标方供货的设备应符合工程实际，在规定的运行工况下，应具有良好的性能。投标方应按招标方的要求，提供合同设备的全部设计技术文件、图纸、资料以及用于设计中的标准。

- 设备运输至施工现场：招标方指定安装现场。

- 负责配合省电网公司对于能量管理系统的验收工作，并满足电网公司相关要求。

1.1.7.5进度要求：

交货时间及地点：

交货时间：以商务文件为准

交货地点：项目现场指定地点，车板交货。

安装时间：以商务文件为准

并网调试时间：以商务文件为准

1.1.8 图纸、资料的审查与提交

1.1.8.1概述

(1)投标方应提供如下图纸和文件资料：设计手册，用户手册、功能手册说明书、屏面布置图、系统原理图和主要技术参数。；工厂组装和试验程序；搬运、贮存、安装、运行和维修说明书；安装检查、现场试验和试运行的现场调试程序；设备材料清单；接线和控制原理图、网络架构图等；产品样本和介绍；本条以及技术规范其它各节中所列出的产品性能和试验报告。其中设计依据，计算成果，外形图和详图，产品性能和试验报告应提交给招标方审查。

(2)资料提交的日期和次序应符合合同规定，使收到时便于招标方及时进行审查。除了提供参考的初步性质的图纸 (应明确标明)外，正式提交的资料应该有投标方授权代表签署的证明，以证明该资料已由投标方校审且适合于工程中使用。

(3)根据合同条款的规定，若技术资料的提交未满足规定的提交日期，应交约定违约金。

(4)只有当所有规定的全部文件提交，招标方才签发一份交接证明给投标方，否则，将认为该项工作未完全完成。

(5)投标方向招标方提交的技术文件、图纸、资料及邮寄或传真这些技术文件、图纸、资料的费用均应包括在合同总价内，不再另行支付。

(6)投标方按相应条款要求提供给招标方和工程设计者的图纸、计算书、说明书、设备清单、安装进度计划、试验报告的份数及时间详见《图纸和资料提供表》。

(7)图纸应以AutoCAD的文件格式、技术文件应以Word的文档格式提供电子版。

(8)所有图纸、目录、说明书(安装、检修、运行、使用)、运行维护手册、产品样本、复制的技术规范、计算书、部件清单和试验报告均采用中文。

(9)所有文件、书面资料或图表应使用SI计量公制单位。投标方提交的图纸图幅必须符合ISO标准，不得使用大于A1幅面的图纸。

(10) 所有文件通过特快专递邮寄。

1.1.8.2投标文件要求

投标方在投标文件技术部分中至少包含以下几个方面：

(1) 产品技术说明（包括应用的标准规范）

(2) 供货范围 （请详细说明）

(3) 数据表

(4) 提供的图纸和性能参数（外形图、布置图、性能参数等）

(5) 对投标文件和有关标准的偏离

(6) 检验和试验

(7) 技术协调会

(8) 现场服务

(9) 性能和质量保证

(10) 备品备件和特殊工具清单

(11) 分包商清单

(12) 文件交付计划

(13) 业绩表

1.1.9 接口与协调

1.1.9.1 概述

投标方应与其它设备的投标方、承包商（包括安装承包商）就图纸、连接部位尺寸及必需的资料进行协调，以保证正确地完成所有与能量管理系统相连或有关的部件的设计、制造、安装、调试、试验和交接验收工作。所有供货商之间的协调工作均不要求招标方增加任何附加费用，这些费用已包括在投标报价中。

除非在合同文件中另有规定，对于为了使投标方所提供的设备适应其他投标方、承包商所提供的设备而要求的较小修改，不得要求额外的补偿。其它承包商与投标方之间的有关上述调整对招标方均不增加任何附加费用。投标方应向招标方提供与其他投标方、承包商进行交换的所有图纸、规范和资料的副本。

若投标方对其他投标方的设计、技术规范或供货不满意或有疑问时，应立即向招标方作书面说明。

1.1.9.2投标方的责任

投标方有责任与其它设备供货商进行配合和协调。

投标方与其它供货商之间的协调工作，由招标方组织进行。

投标方应对合同设备或部件进行协调和设计完善，并承担相关责任。投标方供货的设备应符合工程实际，在规定的运行工况下，应具有良好的性能。投标方应按招标方的要求，提供合同设备的全部设计技术文件、图纸、资料以及用于设计中的标准。

1.1.10 产品标志、包装、运输及保管

1.1.10.1 标志

包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191)。

1）设备标志

（1）投标方设备包括的主要元件和操作机构均应有耐久和字迹清晰的铭牌，便于装配和后期检修维护。铭牌均使用简体中文刻制，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响，铭牌中刻制的字迹应永久保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚易见。

（2）为了工作人员的安全，投标方应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路应标有编号并与电气图纸上的编号相对应，装设在供货设备上的铭牌清单及图样应提交招标方审查。

2）包装标志

(1) 投标方供给的设备(无论装在箱内或成捆的散件)的包装，都应贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品配件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

(2) 对装箱供给的设备，投标方应在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：

a) 合同号，装运标志，目的港，收货人代码，设备名称和项目号，箱号)箱的序号/设备总件数)，毛/净重，外形尺寸，长*宽*高、生产日期、生产工厂、发货单位等，符合GB/T 6388的规定。

b) 按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向心”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并符合GB/T 191和GB/T 6388的规定。

c) 包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

1.1.10.2 设备包装、运输及保管

（1）凡由于投标方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，投标方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，投标方负责与承运部门及保险公司交涉，同时投标方应尽快向招标方补供货物以满足工程建设进度需要。

（2）投标方应在货物装运前7天，以传真形式将每批待交货电缆的型号、规格、数量、重量、交货方式及地点通知招标方。

（3）运输要求

投标方应保证合同设备经过运输、储存，直到安装前不损坏和不受潮。

1.1.11 质量保证及交货期

(1) 投标方提供符合本技术规范全新的、合格的能量管理系统和附件设备。

(2) 投标方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均符合本技术规范的规定。

(3) 附属及配套设备满足本技术规范的有关规定的国标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

(4) 为了确保设备的质量和可靠性，投标方有遵守本技术规范中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000系列质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

(5) 产品质保期详见商务文件，在此期间，若发生由于产品质量导致的缺陷，投标方免费进行维修，更换损坏的零部件。

1.1.12安装、调试、试运行和验收

（1）招标方仅负责能量管理及其附属设备就位安装、接地，与外部系统之间电缆敷设、接线相关工作。除此之外，均由投标方负责，包含但不限于设备试验、调试、试运行、配合并网验收和售后服务，其中售后服务指质保期内和质保期外由中标人负责提供的能量管理系统成套设备的运行保障服务及免费软件升级。

(2) 合同设备试运行和验收，根据本招标技术规范的标准、规程、规范进行。

(3) 如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，招投标方应共同分析原因、分清责任，并按合同相关规定执行。

1.1.13对成套性和互换性的要求

投标方在确保所供能量管理系统的零部件、专用工具和备品备件成套性的同时，还必须确保应有的随机文件的成套性，这些随机文件包括装箱单、合格证、使用维护说明书、总图、易损件图和主要部件装配图等。

合同设备的相同零部件（含备品备件），必须具有互换性，便于设备安装、运行和检修。1.1.14对规定设备、组件和材料的变更

投标方未经过招标方同意，不应对合同中所规定的设备、组件和材料进行变更或替代。即使经过招标方书面同意变更或替代，也不得有损于招标方的利益以及增加合同金额。

1.1.15 设备颜色

签订技术协议时确定。

1.1.16 防腐

(1) 所有设备内外表面及其支架要进行防腐蚀处理，均应在工厂采用喷塑或其他合适的涂装防护措施，有关涂装工艺、涂装标准应按照国家、行业现行标准进行。

(2) 所有要涂敷的表面要彻底清除粉尘、油渍、锈斑等，并处理毛刺，清洁干燥后，作必要的填充以便涂敷。

1.2标准和规程

本技术规范的设备应首先采用中华人民共和国国家标准及部颁标准和行业标准，在国内标准不完善的情况下，可采用相应的国际标准(如IEC、IEEE等)中最适宜的条款部分或双方认定的其他国家标准。所采用的标准必须是最新版本（但不限于)。

主要引用标准如下：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| DL/T 527-2002 | 静态继电保护装置逆变电源技术条件 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T14537-1993 | 量度继电器和保护装置的冲击及碰撞试验 |
| GB/T14598.27-2008 | 量度继电器和保护装置第27部分：产品安全要求 |
| GB/T 478-2010 | 继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2006 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.8-1995 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落 |
| GB/T 2423.10-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦） |
| GB/T 3859.1-1993 | 半导体变流器基本要求的规定 |
| GB/T 3859.2-1993 | 半导体变流器应用导则 |
| GB/T 3859.3-1993 | 半导体变流器变压器和电抗器 |
| GB/T 17626-2006 | 电磁兼容试验和测量技术 |
| GB/T 14048.1-2006 | 低压开关设备和控制设备第1部分：总则 |
| GB 7947-2006 | 人机界面标志标识的基本和安全规则导体的颜色或数字标识 |
| GB/T 12325-2008 | 电能质量供电电压允许偏差 |
| GB/T 12326-2008 | 电能质量电压波动和闪变 |
| GB/T 14549-1993 | 电能质量公用电网谐波 |
| GB/T 15543-2008 | 电能质量三相电压不平衡 |
| GB /T 15945-2008 | 电能质量电力系统频率偏差 |
| GB/T 24337-2009 | 电能质量公用电网间谐波 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998） |
| GB 4942.2-1993 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB 50054-2001 | 低压配电设计规范 |
| GB 1208-2006 | 电流互感器 |
| GB 1207-1997 | 电压互感器 |
| GB 17799.3-2012 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射 |
| GB 17799.4-2012 | 电磁兼容通用标准工业环境中的发射 |
| GB 11032-2010 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB 7251 | 低压成套开关设备 |
| GB/T 14598.9 | 辐射电磁场干扰试验 |
| GB/T 14598.14 | 静电放电试验 |
| GB/T 17626.8 | 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 14598.3-2006 | 绝缘试验 |
| DL/T 527-2002 | 静态继电保护装置逆变电源技术条件 |
| DL/T 645-2016 | 多功能电能表通信规约 |
| GB51048-2014 | 电化学储能电站设计规范 |
| NB/T 33014-2014 | 电化学能量管理系统接入配电网运行控制规范 |
| NB/T 33015-2014 | 电化学能量管理系统接入配电网技术规定 |
| NB/T 33016-2014 | 电化学能量管理系统接入配电网测试规程 |
| NB/T 42089-2016 | 电化学储能电站功率变换系统技术规范 |
| NB/T 42090-2016 | 电化学储能电站监控系统技术规范 |
| NB/T 42091-2016 | 电化学储能电站用锂离子电池技术规范 |
| DL/T 620-1997 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| DL/T621-1997 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 5429-2009 | 电力系统设计技术规程 |
| GJB 4477-2002 | 锂离子蓄电池组通用规范 |
| Q/GDW696-2011 | 能量管理系统接入配电网运行控制规范 |
| Q/GDW1564-2014 | 能量管理系统接入配电网技术规定 |
| NB/T 31016-2011 | 电池储能功率控制系统技术条件 |
| Q/GDW 1884-2013 | 储能电池组及管理系统技术规范 |
| Q/GDW1885-2013 | 电池能量管理系统储能变流器技术条件 |
| Q/GDW11294-2014 | 电池能量管理系统变流器试验规程 |
| JBT 10217 | 组合式变压器 |
| GB 17467 | 中压/低压预装式变电站 |
| IEC 61850 | 智能化变电站系列标准 |
| GB/T 19964 | 光伏发电站接入电力系统规定 |
| GB/T 311 | 绝缘配合系列标准 |
| GB 4208 | 外壳防护等级的分类 |
| GB7354 | 局部放电测量 |
| GB/T 191 | 包装、储运指示标志 |
| GB/T 3873 | 通信设备产品包装通用技术条件 |
| GB/T 16471 | 运输包装件尺寸与质量界限 |
| DL 537 | 6～35kV箱式变电站定货技术条件 |
| GB 19517 | 国家电气设备安全技术规范 |
| JB/DQ2080 | 高压开关设备防雨试验方法 |
| DL/T 621-1997 | 交流电气装置的接地 |
| ISO 12944 | 色漆和清漆防护漆体系对钢结构的腐蚀防护 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 17626-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| GB/T 14048.1-2006 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |
| GB 7947-2006 | 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998） |
| GB 4942.2-1993 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB 50054-2001 | 低压配电设计规范 |
| IEC60634-7-712 | 低压电气安装部分7-712：特殊安装和地点的要求—太阳能光伏供电系统 |
| GB 17799.3-2012 | 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 |
| GB 17799.4-2012 | 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 |
| GB 11032-2010 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB51048-2014 | 电化学储能电站设计规范 |
| NB/T 42090-2016 | 电化学储能电站监控系统技术规范 |
| GB 50064 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| GB 50065 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 5429-2009 | 电力系统设计技术规程 |
| GB 50217-2007 | 电力工程电缆设计规范 |
| GB/T 50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB 19517-2009 | 国家电气设备安全技术规范 |
|  | 《中华人民共和国消防法》（2008年 10月28日） |
| GB50016-2014（2018年版） | 《建筑设计防火规范》； |
| GB50229-2019 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》； |
| GB50116-2013 | 《火灾自动报警系统设计规范》； |
| GB50140-2005 | 《建筑灭火器配置设计规范》； |
| GB50217-2018 | 《电力工程电缆设计规范》； |
| GB50019-2015 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
| DB11/T 1893-2021 | 电力能量管理系统建设运行规范 |
|  | 河南省电网关于储能设备并网下发的相关文件 |
| GB/T 36558-2023 | 电力系统电化学能量管理系统通用技术条件 |
| GB/T 36276-2023 | 电力储能用锂离子电池 |
| GB/T 34120-2023 | 电化学能量管理系统储能变流器技术规范 |
| GB/T 34131-2023 | 电力储能用电池管理系统 |
| GB/T 13729-2002 | 远动终端设备 |
| GB/T 13730-2002 | 地区电网调度自动化系统 |
| IEEE-802.X | 系列局域网通信标准 |
| IEC 60870-5 | （所有部分）远动设备及系统第5部分：传输规约 |
| IEC 61968 | 配网管理系统接口标准 |
| DL/T719 | 远动设备及系统第5部分：传输的第102篇电力系统电能计量用传输配套标准 |
| DL 476 | 电力系统实时数据通信应用层协议 |
| DL/T 516 | 电力调度自动化系统运行管理规程 |
| DL/T 550 | 地区电网调度自动化功能规范 |
| DL 5002 | 地区电网调度自动化设计技术规程 |
| DL 5003 | 电力系统调度自动化设计技术规程 |
|  | 国家发展改革委〔2014〕14号电力监控系统安全防护规定 |
|  | 国家能源局（2023 版） 防止电力生产事故的二十五项重点要求 |
|  | 国能安全〔2015〕36号电力监控系统安全防护总体方案 |

本合同设备应在以上所列出的适用的标准及规程之下设计、制造和试验。如果在上述标准或规程之间存在矛盾，而在合同文件中并未明确规定，则应以对合同设备更严格的、或经招标方批准的标准或规程为准。

1.3 能量管理系统技术总要求

1.3.1 总体要求

（1）储能电站监控系统的规划、设计和建设应遵循相关国家标准、电力行业标准、国网公司企业标准以及相关国家部委技术文件的规定，统一规划、统一设计、重在实用、适当超前。

（2）储能电站监控系统的功能和配置应以储能电站一次系统的规模、结构以及运行管理的要求为依据，与储能电站的建设规模相适应，满足储能电站未来10年以上控制运行管理的发展要求，确保储能电站的安全、优质、经济运行。

（3）储能电站监控系统应为电网和储能电池提供监测、控制和分析功能的综合性业务服务平台，符合一体化系统设计和信息数据整合的技术要求，把系统建设成为电站控制、能量管理、运行操作的实时控制平台，统一协调控制储能成套工程中的各个设备，同时管理统计储能系统充放电电量与储能系统各组成设备，对其进行调节控制和相关运行参数的采集。应可支持电网调度，根据调度指令提供有功、无功支撑。

（4）能量管理系统能接受电网调度指令或者电站AGC/AVC系统的控制指令，具备一次调频、AGC、AVC等功能、储能监控系统（SCADA）等功能。

（5）能量管理系统应具有友好的就地或远程人机界面，包括但不限于实时数据监测、历史数据查询、设备控制、参数设置等画面，具有操作权限密码管理功能，改变运行方式和运行参数的操作均需权限确认。

1.3.1.1 标准性

- 遵循IEC61970 / 61968标准进行系统设计

- 支持标准CIM模型的导入和导出

- 支持标准CIS组件访问接口

- 支持SVG标准图形的标准化输入和输出

- 支持国家电网公司、南方电网公司最新行业技术规范

- 支持IEEE POSIX和OSF标准的操作系统

- 支持ANSI标准的C语言和FORTRAN语言

- 支持ANSI标准的SQL数据库查询访问

- 符合IEEE 能量控制中心工作小组对开放的EMS的定义

1.3.1.2 先进性

- 平台具备统一的公共服务和系统管理功能，实现不同应用软件的即插即用。

- 先进的分组、分层平台设计，各层结构以分组形式进行网络数据流的软总线交换，以网络交互方式实现数据的交换。

- 提供了图/模/库一体化的跨平台解决方案，应用界面在不同操作系统保持风格一致，单一节点操作自动进行全网同步。

1.3.1.3 开放性

- 支持国产数据库，也支持性能优秀的MySQL/PostgreSQL开源数据库，满足不同行业对数据库的需求。

- 支持浪潮、曙光等多种品牌硬件。

- 支持凝思、CentOS等多种OS平台。

- 提供标准的数据库访问接口，支持用户应用软件程序的开发，方便与其它系统集成。

- 提供标准的图形用户编辑、生成工具及访问接口。

- 提供标准的网络通信应用层协议、应用基本函数及调用接口。

- 系统容量可扩充，包括可接入的变电站数量、监测点数、数据库容量等。

- 系统功能可扩充，能不断增加新的功能模块，以满足系统不断发展要求。

1.3.1.4 安全性

- 关键设备和服务采用冗余配置、集群技术，确保不因部分软、硬件故障，影响整个系统功能的正常运行。

- 提供完整的数据库容灾技术，包括日志管理、数据备份功能等，实现数据的灾难性恢复。

- 提供有效的数据库运行防护机制，消除商用数据库失效而引起的监控中断。

- 完善的故障预警机制，如服务器硬件设备故障、网络设备故障、进程异常、应用数据库故障等，能够在第一时间通知系统管理人员。

1.3.1.5 系统结构

- 分层、分组与集群控制功能，当组内故障时，组内冗余备用进行替换；当任何组群出现故障时，可以通过后备组群进行替换。

- 采用内部双网、独立采集的网络结构，充分利用网络带宽，在容错的同时实现网络的负载平衡功能。

- 采用软总线和中间件技术，实现与其他系统的互操作以及信息资源的共享。

- 支持STREAM/SQL等多种访问模式，大大减少网络流量，减少内存开销。

- 采用按口值班的前置采集模式，支持串口、有线、无线等多种数据采集模式，多源采集，计算和积分处理。

1.3.1.6 数据库特性

- 支持使用单个、多个重量级商用关系型数据库，如金仓、达梦等，支持浪潮、中科曙光等主流厂家的磁盘阵列和集群软件。

- 支持低费率的轻量级关系数据库，如MySQL等，在提供优异性能的同时，降低用户购买商用数据库的资金压力。

- 系统中各个应用对数据的访问通过模型服务、历史数据服务和事项服务来进行，通过标准的API实现透明的访问，完全无需关心数据当前存放在何处。

- 完整的数据库容灾备份技术。

1.3.1.7 实时库特性

- 实时库采用Client/Server 模式，支持海量数据的查找、读写等操作，访问容量不受限制（仅受制于物理内存大小）。

- 当主数据库修改后，自动同步多个分布式实时库，支持类SQL语句访问，支持Stream和Polling方式访问。

- 提供类商用数据库维护工具，用户可在线监视、增减和修改实时库内的各种数据。

- 允许不同任务的并发访问，保证在并发方式下实时库的完整性和一致性。

- 能够建立多种数据集，用于应用程序开发、培训、测试、研究和计算等产品。

1.3.2 系统配置

储能能量管理系统采用开放式分层分布结构，由站控层以及间隔层构成。站控层设备布置在储能电站预制舱内或者站房内，间隔层设备按需布置在变流升压一体舱或电池舱。

1.3.2.1 软件配置原则

1、操作系统

所选操作系统为具有开放性、高可靠性和安全、通用、成熟的产品，采用国产安全操作系统。

2、商用数据库

配置通用、成熟的商用时序数据库作为历史数据库平台，也可作为电网模型、图形文件及参数的存储平台。数据库选用开源数据库。

3、软件支撑平台

系统软件支撑平台具备统一的公共服务功能和系统管理，实现不同应用软件的即插即用。

4、应用软件

应用软件包括：实时监控、诊断预警、全景分析、高级控制。所有应用软件都在统一的支撑平台上实现，具有统一风格的人机界面和数据库管理界面。

1.3.2.2 硬件配置原则

储能电站监控系统采用双机双网结构，主要硬件设备采用冗余配置，避免单点硬件故障导致系统瘫痪。典型的系统配置包括：独立的控制网以及独立的双数据网；主系统由两台监控及数据服务器、两台监控工作站等组成。

（1） 站控层设备

1、网络数据传输设备

网络数据传输设备包括数据网交换机和控制网交换机，数据网网络采用冗余交换式以太网结构，电口和光口数量应满足储能电站应用要求。

网络结构满足以下要求：

1）单网故障或单点网络故障不影响系统功能运行。

2）主网络交换机可具有SNMP网络管理协议，可以对交换机进行在线监视和控制，如端口运行工况、网络流量等。

2、EMS服务器

配置主备 EMS监控主机，主备数据服务器、主备操作员及工程师站。监控主机负责整站系统监控、数据分析、控制策略的制定如调峰调频、AGC/AVC功率指令下发。同时，采用独立数据前置服务器接入的通讯模式，作为整站数据采集前置处理，分布式部署EMS数据前置模块，保障在海量数据接入的情况下不会出现数据拥堵现象，数据库服务器采用服务器磁盘存储/磁盘阵列方案，保障海量数据的读写速度，确保系统流畅性和快速响应。EMS服务器按照双机冗余配置，其设备宜采用组屏（柜）方式布置在总控室内。

支持主流关系数据库。对于需要长期保存的重要数据可选定 周期存放在数据库中。历史数据应能存储12个月以上，重要数据需24个月以上。支持全站所有测点数据的秒级存储，并能使用曲线展示。存储时间至少3 个月。

3、操作员兼工程师工作站

工作站选用主流图形工作站，可根据需要配置单屏或多屏显示器，并具有多媒体功能,是站内配套储能能量管理系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达，整个站内配套储能能量管理系统的维护、管理，可完成数据库的定义、修改，系统参数的定义、修改，报表的制作、修改及网络维护、系统诊断等工作。运行人员可通过操作员兼工程师工作站对储能电站各一次及二次设备进行运行监测和操作控制，对站内配套储能能量管理系统的维护需要在操作员兼工程师工作站上进行，并须有可靠的登录保护。操作员兼工程师站不宜采用组屏（柜）方式，其安放位置在总控室的操作台上。

4、储能协调控制器

配置储能协调控制器，与PCS之间通过Goose通讯，实现GW级储能电站多台PCS的快速功率控制；同时，协调控制器可独立采集并网点电压频率，以满足协调控制设备高精度高速度采样控制需求，主动执行一次调频和动态调压，为电网提供频率电压支撑。协调控制器应采用专用独立设备，宜采用组屏（柜）方式布置在总控站房。

5、其他网络设备。包括接口设备（如光纤接线盒）和网络连接线、电缆、光缆等。

（2） 间隔层设备

1、箱变测控装置。箱变测控装置具有状态量采集、交流采样及测量、断路器控制及数字显示等功能。

2、本地控制器。在站控层网络失效的情况下，间隔层设备本地控制器应能独立完成就地数据采集和控制功能，具备完善的电压、SOC等保护功能。

3、 电池系统控制器。电池系统控制器主要用于采集BMS系统信息、空调、消防、门禁等系统数据，作为整个系统后背保护数据源，实现系统辅助保护控制如热管理等功能。

1.3.2.3系统网络结构

场站配套储能能量管理系统宜采用以太网，站控层、间隔层设备均接入该网络。储能SCADA监控须采用国产服务器，系统须采用国产操作系统；需提供储能协调控制EMS系统，满足项目网络安全等级保护测评（三级）相关要求。

1.3.3系统功能

1.3.3.1数据库的建立与维护

(1) 场站配套储能能量管理系统应同时支持实时数据库和历史数据库：

a) 实时数据库：载入储能能量管理系统采集的实时数据，其数值应根据运行工况的实时变化而不断更新，记录被监控设备的当前状态。实时数据库的刷新周期及数据精度应满足工程要求。

b) 历史数据库：支持主流关系数据库。对于需要长期保存的重要数据可选定周期存放在数据库中。历史数据应能存储2年。

c) 支持电芯关键测点数据的秒级存储，并能使用曲线展示。存储时间至少3个月。

(2)数据库管理

数据库管理功能包括：

a) 快速访问常驻内存数据和硬盘数据，在并发操作下能满足实时功能要求；

b) 允许不同程序对数据库内的同一数据集进行并发访问，保证在并发方式下数据库的完整性和一致性；

c) 具有良好的可扩性和适应性。能自动满足数据规模的不断扩充，提供丰富接口供各种应用程序的访问；

d) 在线生成、修改数据库，对数据库中的数据进行修改时，数据库管理系统应对所有工作站上的相关数据同时进行修改，保证数据的一致性；

e) 计算机系统故障消失后，能恢复到故障前状态；

f) 可方便地交互式查询和调用，其响应时间应满足工程要求；

1.3.3.2监视和报警

（1） 监视

1) 通过显示器对主要电气设备运行参数和设备状态进行监视，应能监视各设备的通信状态，并实时显示。

2) 所有静态和动态画面应存储在画面数据库或硬盘内，用户可方便和直观地完成实时画面的编辑、修改、定义、删除和调用等功能，并能与其他工作站共享修改或生成后的画面。

3) 屏幕显示、图形画面中的画面名称、设备名称、告警提示信息等均应汉字化。

4) 对各种表格应具有显示，生成、编辑等功能。各种报表数据应能转换为EXCEL格式，以利于数据的二次应用。

5) 电池管理系统BMS上送电池的遥测量和告警量须有专门的界面显示。

6) 储能变流器PCS上送的遥测量和告警量须有专门的界面显示。

7) 信息能够分层、分级、分类显示，可以人工定义画面显示内容。

（2） 报警及信息分类

1) 采集数字量变位及计算机系统自诊断故障时能进行报警处理。事故发生时，事故报警装置立即发出音响报警，主机/操作员站的画面显示上应有相应开关的颜色发生改变，同时显示报警条文。

2) 对事件的报警应能分层、分级、分类处理，起到事件的过滤作用，能现场灵活配置报警的处理方式。

3) 事故报警可通过手动方式进行确认。

4) 信息能够分层、分级、分类显示，可以人工定义画面显示内容。其中开关量信号根据重要性，可分为三类：

a) 第一类为故障信号，包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号、影响全站安全运行的其他信号(包括消防系统火灾告警、电池三级告警等)；

b) 第二类为告警信号，包括状态异常信号、电池二级告警、场站配套储能能量管理系统的异常事件等；

c) 第三类为提示信号，包括反映设备各种运行状态的信号以及查询事故跳闸或设备异常后的详细信息，如系统状态正常切换等。

（3） 统计及计算

1) 应能对电网电流、电压、频率及功率等量进行统计分析；PCS的运行参数、电池组电压、电池组充放电电流、单体电池端最高\最低电压、最高\最低温度等量进行统计分析，形成储能电站的性能指标的报表和显示画面。

2) 应能对电能量进行统计或累计。

（4） 人机界面

1) 应能为运行人员提供灵活方便的人机界面，实现整个系统的监测和控制。

2) 维护功能：可通过修改参数，实现对监控画面、报表和数据库的修改、扩充等维护功能；可对信息量进行分层、分级、分类设置。

（5） 通信接口及协议

监控系统与蓄电池管理系统、PCS系统之间采用以太网或光缆连接，其通信协议宜采用Modbus TCP、IEC104等规约。

1）与BMS的接口

储能能量管理系统应接收和处理电池管理系统BMS上送的信息：

a） 单体电池最高温度、最低温度等实时信息；

b） 电池组SOC、单体最高、最低电压及电芯序号；

c) 电池组串的电流；

d) 各种故障告警信号和保护动作信号；

2) 与PCS的接口

储能能量管理系统应接收和处理能量转换系统PCS上送的信息：

a) 开关量信息：主要是直流侧、交流侧接触器、断路器的状态；运行模式等状态；

b) 模拟量信息：直流侧电压、电流；交流侧三相电压、电流、有功、无功；

c) 非电量信息：机内温度，模块温度等；

d) 运行信息：变流器各种保护动作信号、事故告警信号；

（6） 运行管理

1) 储能能量管理系统应能根据运行要求，实现各种设备管理功能。

2) 事故分析检索：应能对突发事件所产生的大量报警信息进行筛选和分析。对典型的事故可推出相应的操作指导画面。

（7） 数据采集和处理

1) 系统应能进行实时信息的采集和处理，可按数据性质分为以下内容：

a)	 模拟量。

b) 开关量；

c)	 通讯状态量。

2) 被采集的实时数据，宜经过必要的预处理后以一定的格式存入定周期(或实时)更新的数据库。

（8） 控制与操作

控制功能的规定：

a)	 对需要进行遥控的设备，可在远方站由值班/调度员直接操作，也可在就地通过储能能量管理系统的操作员站由运行人员进行操作，上述控制方式可在站端进行切换；

b) 所有遥控功能都应具备高可靠性，快反应速度，较强的抗干扰性能和防误操作功能。

c)	 各种操作应具备选择、返校、分步执行等功能；

（9） 高级策略

控制网络的数据流不仅应确保通过协调控制器利用GOOSE协议将EMS指令准确下发至PCS，还必须支持EMS系统直接通过IEC 104或IEC 61850-MMS协议对PCS执行控制命令。此外，系统应支持二者灵活切换，以适应不同操作需求，确保控制策略的高效与可靠性。

1) 系统调峰

调度主站根据负荷情况安排储能电站的运行方式，通过调度计划方式下发储能电站实施系统调峰。在负荷峰时阶段控制电池放电，将负荷控制在合理水平。负荷较低时，选取合适的时段以合适的方式充电。系统调峰响应时间要求不大于 5 分钟。

2） 一次调频

一次调频功能主要在电网频率变化时按照调度要求的不等率对电网提供有功支撑。一次调频响应时间不大于200ms。

3） 无功调压

系统无功分布的合理与否直接影响着电力系统的安全和稳定，并与经济效益直接挂钩。合理的无功补偿将能合理改善全网电压分布，提高电能质量，有效降低网损，从而提高电力系统运行的经济性、安全性和稳定性。

1.3.4 系统技术指标

能量管理系统运行指标

| 序号 | 技术参数名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电流量、电压量测量误差 | ≤0.2% |
| 2 | 有功功率、无功功率测量误差 | ≤0.5% |
| 3 | 站内事件顺序记录分辨率(SOE) | ≤2ms |
| 4 | 画面实时数据刷新周期 | ≤2s |
| 5 | 电网频率测量误差 | ≤1Hz |
| 6 | 模拟量越死区传送整定最小值，并逐点可调 | ≥0.1％ |
| 7 | 模拟量越死区传送时间（至站控层） | ≤2s |
| 8 | 状态量变位传送时间（至站控层） | ≤1s |
| 9 | 模拟量信息响应时间（从I/O输入端至远动通信设备出口） | ≤2s |
| 10 | 状态量变化响应时间（从I/O输入端至远动通信设备出口） | ≤2s |
| 11 | 控制执行命令从生成到输出的时间 | ≤1s |
| 12 | 控制操作正确率 | =100% |
| 13 | 遥控动作正确率 | =100% |
| 14 | 遥测合格率 | =100% |
| 15 | 事故时遥信年正确动作率 | ≥99% |
| 16 | 系统可用率 | ≥99.9% |
| 17 | 系统平均故障间隔时间（MTBF） 其中I/O单元模件MTBF≥50000h | ≥20000h |
| 18 | 间隔层测控单元平均无故障间隔时间 | ≥40000h |
| 19 | 各工作站的CPU平均负荷率： |  |
|  | 正常时（任意30min内） | ≤30% |
|  | 电力系统故障时（10s内） | ≤50% |
| 20 | 监控系统网络平均负荷率： |  |
|  | 正常时（任意30min内） | ≤30% |
|  | 电力系统故障时（10s内） | ≤50% |
| 21 | 历史曲线采样间隔 | 1s~30min可调 |
|  | 历史趋势曲线数量 | ≥1000条 |
| 22 | 历史曲线日报、月报存储时间 | ≥3年 |
| 23 | 故障、操做记录、运行记录等数据存储存储时间 | ≥3年 |
| 24 | 电池系统、PCS状态、变压器等数据存储存储时间 | ≥3年 |
| 25 | 事故追忆： |  |
|  | 事故前 | 1min |
|  | 事故后 | 2min |
| 26 | 双主机切换时间： |  |
|  | 热备用 | 保证实时任务不中断 |
|  | 温备用 | ≤30s |
|  | 冷备用 | ≤5min |
| 27 | 系统容量： |  |
|  | 状态量个数 | ≥2000000 |
|  | 模拟量个数 | ≥3000000 |
|  | 电度量个数 | ≥200000 |
|  | 遥控量个数 | ≥20000 |
|  | 遥调量个数 | ≥20000 |

1.4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

1.4.1 技术服务

投标方应提供必要的现场服务。

1.4.1.1 投标方在工程现场的服务人员称为投标方的现场代表。在产品进行现场安装前，投标方应提供现场代表名单、资质，供招标方认可。

1.4.1.2 投标方的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装、负责调试、投运等工作。投标方应指定一名本工程的现场首席代表，其作为投标方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，招标方与首席代表的一切联系均应视为是与投标方的直接联系。

1.4.1.3 在招标方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，投标方应及时提出替代的现场代表供招标方认可，投标方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由投标方承担：

(1) 产品质量原因；

(2) 现场代表的健康原因；

(3) 投标方自行要求增加人日数。

1.4.1.4现场调试及售后服务

（2）售后服务

设备投运中发生故障，供货商接到招标方通知后在12小时内提供解决方案，若需供货商派工程技术人员到现场解决问题，供货商必须在48小时内达到现场。质保期内非操作原因出现设备故障，人工费、差旅费和更换部件费用由投标方承担；质保期内操作原因出现设备故障，发生的更换零部件费用由招标方承担，人工费和差旅费由投标方承担。

1.4.3 设计联络

(1) 为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要招标方与投标方应召开设计联络会。合同签约后的 3天内，投标方应向招标方建议设计联络会方案。在设计联络会上招标方有权对合同设备提出改进意见，投标方应按此意见作出改进。

(2) 有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

表1.4.3-1 设 计 联 络 计 划 表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

(3) 联络会主要内容：

（1）卖方应介绍合同的同类产品已有的运行经验，包括现场的操作情况，改进情况。卖方还应介绍已运行的系统的配置原则，与买方设备接口的配合情况等。

（2）卖方应对供认可的资料和图纸进行详细的解释，并应解答买方对资料和图纸所提的意见和问题，共同进行讨论和修改。买方将认可后的资料和图纸一份还给卖方，以便卖方绘制正式图纸。

（3）讨论双方认为有必要商讨的其它问题。

（4）双方应作好各次联络会议纪要，包括讨论的项目、内容和结论，经双方代表签字生效。会议纪要与合同具有同等效力。

如有需要，双方可协商时间另行举行联络会。

1.4.4 工厂检验和监造

1.4.4.1 投标方应在工厂生产开始前15天用信件或电传通知招标方。招标方有权派出监造工程师或代表到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

1.4.4.2 招标方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，投标方应向招标方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查投标方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。招标方的检查和监造并不代替或减轻投标方对检验结果和生产质量而负担的责任。

1.4.4.3在产品制造过程的开始和各阶段之前，投标方应随时向招标方进行报告以便能安排检验。

1.4.4.4 除非招标方用书面通知免予检验，则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本协议中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。

1.4.4.5 若招标方不派代表参加上述试验，投标方应在接到招标方关于不派员到投标方和（或）其分包商工厂的通知后，或招标方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

1.4.4.6 货物装运之前，应向招标方提交 6 份检验报告，其中必须有1份为原件。

1.4.4 验收试验

现场验收（SAT）安排在系统实现并投入正常使用一周后。现场验收将按照现场验收大纲规定的内容进行，大纲由投标人提出，验收前一周之前由双方商定。投标人组织、项目单位参与系统的验收测试。

以下条件为现场验收通过的评判标准。

1) 应用功能和技术指标满足各个工程阶段签定技术文件要求。

2) 在连续24小时稳定试验中，所有硬件、软件工作正常。

现场验收的所有仪表、专用工具和仪器由应答人提供。由于应答人责任现场验收不能按时完成而引起的一切费用由应答人负责。

最终验收安排在系统通过SAT 后即进入一个月的试运行，在试运行期间由于应答人的原因，本系统所涉及到的所有软件有一条或多条达不到规定的技术性能时，应答人应在附加的1 个月内采取有效措施，使其完全达到规定的技术要求，并且试运行期将重新开始计算直到试运行期满，在此期间的一切费用由应答人承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按商务条款对应答人进行罚款。

试运行期满，即可进行系统的最终验收。验收的内容为系统所有设备功能/性能以及稳定性的测试，并按验收大纲要求测试合同设备的所有功能和技术性能并达到合格。如最终验收开始后一周内合同设备仍不能正常运行，则现场验收不能通过。应答人应采取必要的措施予以纠正，费用由应答人自行负责。

最终验收开始前至少2 周，应答人负责提供验收细则和最终验收大纲，经双方确认后作为验收的依据。最终验收的所有仪表、专用工具和仪器由应答人提供。最终验收将进行软件介质及其有关技术资料图纸的清点交接。

现场验收测试结束签署验收文件，包括如下内容：

1) 验收测试范围

2) 验收内容

3) 验收结论

现场测试需满足《GB∕T36548-2024电化学储能系统接入电网测试规范》要求。

1.4.5 质保期

产品质保期以商务合同为准，在此期间，若发生由于产品质量导致的缺陷，投标方免费进行维修，更换损坏的零部件。质保期时间从招标方初步验收合格使用之日起计算。

2 专用部分

2.1 使用条件

2.1.1 工程概况

储能项目场址位于河南省南阳市淅川县产业集聚区，场址场地开阔，地貌类型为平原，场址附近有省道S335以及县乡公路经过，交通便利。

表 2.1.1-1  气象条件

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高程 | m | ≤1000 |  |
| 2 | 年平均温度 | ℃ | 14 |  |
| 3 | 最低温度 | ℃ | -18 |  |
| 4 | 最高温度 | ℃ | 38.4 |  |
| 5 | 平均气压 | hPa | 986 |  |
| 6 | 50年一遇最大风速 | m/s | 25.1 |  |
| 7 | 导线覆冰厚度 | mm | 10 |  |
| 8 | 污秽等级 |  | a 级 |  |
| 9 | 地震烈度 | 度 | 7度 |  |
| 10 | 地震加速度 | g | 0.1 |  |

说明：上表为距电站较近的气象站多年气象资料，供投标方参考。

2.1.2 电气方案

在本工程新建的110kV升压站安装1套100MW/200MWh储能装置，采用直流1500V储能系统设计方案，100MW/200MWh储能系统划分为20个5MW/10MWh储能单元，分4个集线回路并入并网电压等级为35kV，接入本工程升压站35kV母线段，储能系统应具备能量搬移、一次调频等应用，同时储能系统可接受电网调度，参与电网辅助服务。

投标方需在招标方提供的总平面布置图中能量管理系统及其附属设备预留区域内布置，布置方案应包含检修通道、距离围墙尺寸、电缆沟等，布置间距应满足相关规范防火要求，并在投标时一并提供该布置方案。

2.1.3 电网相关要求（包含不限于以下）

（1）系统应具备恒功率控制、恒功率因数控制和恒电流控制功能，能够按照计划曲线和调度部门下发指令要求进行充电、放电连续运行。

（2）系统应能满足国家相关标准及电网运行部门提出的在不同并网点电压及电网频率波动范围内运行的规定。

（3）系统应具有热备用功能，根据《电力系统安全稳定导则》(GB 38755-2019)规定，应具备电力系统的一次调频、快速调压、调峰能力，并对系统电压、频率波动具备一定的耐受能力，并满足《电化学储能电站并网运行与控制技术规范》(DL/T 2246.2-2021)规定的一次调频控制、故障穿越等技术性能要求。应满足配建新能源场站的调频、调峰需求。

（4）项目的能量管理系统、协调控制器等主要设备应满足相关标准规范要求，通过具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、中国计量认证(CMA)资质的第三方检测机构的型式试验，并网前应按国家质量、环境、消防有关规定办理相关手续，确保储能项目并网后安全运行。