100MW/200MWh储能项目

储能电池系统

技术规范书

目   录

1 通用部分	1

1.1 总则	1

1.1.1一般规定	1

1.1.2 投标方应提供的资格文件	2

1.1.3 投标方责任	2

1.1.4 优先等级	3

1.1.5 语言	3

1.1.6 偏差	3

1.1.7 工作范围和进度要求	3

1.1.8 图纸、资料的审查与提交	5

1.1.9 接口与协调	9

1.1.10 标准和规程	11

1.1.11 产品标志、包装、运输及保管	16

1.1.12 质量保证及交货期	17

1.1.13 安装、调试、试运行和验收	17

1.1.14 对成套性和互换性的要求	18

1.2 结构及其他要求	19

1.2.1 接线和端子	19

1.2.2 二次继电器、仪表等	19

1.3 储能电池系统技术总要求	19

1.3.1 储能电池系统技术要求	20

1.3.2 储能集装箱技术要求	32

1.3.3 消防系统	34

1.3.4 温度控制系统	41

1.3.5 抗震设计	41

1.3.6 火灾报警系统	41

1.3.7 视频监控系统	41

1.3.8 储能控制终端（执行站，若有）	41

1.4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造	42

1.4.1 技术服务	42

1.4.2 质保期	43

1.4.3 设计联络	43

1.4.4 工厂检验和监造	43

1.4.5 现场抽检	46

2 专用部分	47

2.1 使用条件	47

2.1.1 工程概况	47

2.1.2 电气方案	47

2.2 工作内容	48

2.3 储能电池系统技术参数表	48

2.4 项目需求部分	51

2.5技术差异	54

2.6 产品相关资料	54

1 通用部分

1.1 总则

1.1.1一般规定

1.1.1.1 本技术规范适用于100MW/200MWh储能电池系统项目储能设备采购，内容包括储能电池系统设备的供货、功能、结构、性能、出厂验收、集装箱内设备安装及调试等方面的技术要求。

1.1.1.2 投标方应仔细阅读本技术规范的所有规定。投标方提供的储能电池系统应与本技术规范中规定的要求相一致。投标方签订技术协议时，招标方只对投标方设备的技术性能和受约束的元器件品牌进行确认，投标方对投标方设备的设计、材料和元器件的选型、使用、性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责。一旦出现故障或问题，投标方必须按照约定解决问题并承担招标方损失（如有），不得以任何理由和任何形式推脱和拖延，以及转移和转嫁技术责任。

1.1.1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.1.4 本技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等法律效应。本技术规范未尽事宜，由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。

1.1.1.5 本技术规范中涉及的有关商务方面的内容，如与技术规范的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.1.1.6本技术规范通用部分中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时，以专用部分为准。

1.1.1.7 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产供应商等内容。对于属于整套设备运行和施工、并网验收过程中所必需或补充的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足，且不发生费用问题。

1.1.1.8 投标人应在投标文件中详细列出所供随机备品备件、专用工具清单。投标人应在投标文件中详细列出推荐备品备件清单，并单独报价，供招标方选择。

1.1.1.9 本技术规范所使用的标准（按最新颁布标准执行）如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.2 投标方应提供的资格文件

1.1.2.1 投标方应提供最新的储能电池系统中主要子单元及主要元器件的型式试验报告或具有资质的第三方权威检测机构出具的认证报告，主要子单元及元器件包括但不限于单体电池、电池模块、电池簇、BMS。型式试验报告或具有资质的第三方权威检测机构出具的认证报告中的主要参数应满足本次招标的储能电池系统需求。

1.1.2.2投标方对其提供的相关储能电池系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。投标方所提供的组部件如需向第三方外购时，应提供分投标方相应的例行检验报告和投标方的进厂验收证明。

1.1.2.3投标方应有提供CNAS资质的专业认证机构颁发的产品检测报告。

1.1.2.4投标方负责与河南省电网公司进行并网调试、并网验收、试运行，直至满足电网运行要求等全部工作，费用均由投标方负责。

除以上内容外，投标方应对本技术规范要求的其它内容明确应答或明确承诺。如果需要的话，投标方应免费提交招标方要求的供合理评标用的补充数据和资料。

1.1.2.5投标方需在招标方提供的总平面布置图中储能装置预留区域内布置本期储能装置，布置方案应包含检修通道、距离围墙尺寸、电缆沟等，蓄电池舱布置间距≥4米，且应满足相关规范防火要求，并在投标时一并提供该布置方案，总平面布置图详见附图一。

1.1.2.6投标方需配合完成本项目储能建模工作，满足当地并网要求，负责提供电科院出具的仿真建模报告（电磁+机电模型报告），并提供半实物仿真数据（含控制器），封装模型库文件以及仿真软件接口信息表，及其他所需材料（包含但不限于设备基本参数以及故障穿越控制与保护策略说明），同时无条件配合场站建模报告资料。

1.1.3 投标方责任

(1) 储能电池系统的设计、材料、制造、检验及测试应为投标方特定的责任，投标方应遵守本技术规范中包括的所有文件要求和良好的工程惯例开展工作。

(2) 投标方应从招标方处获得必要的信息。投标方因缺少信息而提出的索赔是不能被接受的。

(3) 对于与本技术规范要求不同，但实质上可为招标方节约资金的设备或附件，投标方可作为一项选择内容将其列出；这类选择内容应在投标方报价中单独列出且单独报价。

(4) 储能电池系统应是符合本技术规范要求的投标方的标准设计，并采用高质量的材料和一流的制作工艺，附件应为能从市场上买得到的标准配件。

(5) 为了满足规定的条件和要求，在任何情况下，与本技术规范所要求的内容保持一致而无偏差提出并不意味着免除投标方在该投标文件范围之外所应承担的责任。

(6) 投标方应给次级供货商提供所有必须的文件及信息。

1.1.4 优先等级

技术规格书、数据表、图纸和相关标准要求等冲突时，应按下列优先顺序执行：

(1) 本技术规范中的各项内容

(2) 中国国家标准

(3) 国际标准

技术规格书、数据表、图纸和相关标准要求等冲突时，使用本技术规范的各方均应以书面方式将冲突内容提交招标方澄清。

1.1.5 语言

所有通信文件、设备的警告标志、安装说明、试车说明、操作说明和需地方当局批准的文件应采用简体中文。

1.1.6 偏差

(1）投标方应遵循的原则

投标方所提交的标书应完全符合本技术规范的要求，任何投标方希望考虑的与技术规范的要求不一致的偏差都应清楚的在标书中所附的偏差表中提出，并加以说明。

(2）对于任何与技术规范的要求不一致的偏差，投标方都应将其写入在技术规范所附的偏差表，并提交招标方认可。

(3）只有设计方在偏差表中书面认可的偏差，才能正式生效。

(4）如果投标方没有在偏差表中提出偏差，即默认为其标书完全符合技术规范要求。

(5）无论是投标方提交还是设计方返回的偏差表，都应包括签字版的PDF文件（或纸文件）以及可编辑电子文件两种格式。

1.1.7 工作范围和进度要求

1.1.7.1 本技术规范适用所采购的储能电池系统。具体为：提供符合本技术规范要求的储能电池系统相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。

1.1.7.2 中标人应在合同签订后不超过一周的时间内尽快向招标方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验及装运，包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。

1.1.7.3 投标方应满足交货时间要求。对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况，投标方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向招标方说明。

1.1.7.4 工作范围

招标方仅负责储能舱体土建基础制作、储能设备就位安装、储能设备及舱体接地、储能区电缆沟及电缆支架安装、储能电池系统与外部系统之间电缆敷设、接线、试验工作。除此之外，均由投标方负责，包含不限于负责储能电池系统内部接线，储能电池系统与外部系统接线指导安装，成套设备试验、调试（储能电池系统有关继电保护柜调试）、试运行、配合并网验收和售后服务，其中售后服务指质保期内和质保期外由中标人负责提供的储能电池系统成套设备的运行保障服务及免费软件升级。主要包括(但不局限于此)下述范围：

- 按照本技术规范的要求进行设计。如果文件中没有明确要求，投标方应询问招标方的意见以进行设计。储能电池系统内安装的所有元件(磷酸铁锂电池、电池管理系统（BMS）及其就地监控设备、附属设备（包括预制舱及内部的配电、环控、消防、照明等，及其箱体内所有电气元件、电缆和通信线缆）等都要在原理图中完整表达并由投标方统一供货。储能电池系统内设备连线应有专门图纸。合同定标后，设备生产厂家应根据原理图制图标准，进行产品的二次设计。

- 提供项目储能电池系统调试并出具调试试验报告，范围包括储能内设备单机调试，以及基于本项目方案内容的系统综合联调。

- 所有设备的设计、材料、元件、制造、检验及测试应符合现行标准规范和电站设计单位及招标方的要求。

- 分包供货商的管理和协调，强调的是与投标方的分包供应商的管理和协调，由投标方负责进行。

- 提交符合国家标准和技术规范要求的图纸、计算以及相关文件，以得到电站设计单位和招标方的认可和批准。

- 投标方应对合同设备或部件进行协调和设计完善，并承担相关责任。投标方供货的设备应符合工程实际，在规定的运行工况下，应具有良好的性能。投标方应按招标方的要求，提供合同设备的全部设计技术文件、图纸、资料以及用于设计中的标准。

- 设备运输至施工现场：招标方指定安装现场。

- 负责配合省电网公司对于储能电池系统的验收工作，并满足电网公司相关要求。

1.1.7.5进度要求：

交货时间及地点：

交货时间：以商务文件为准

交货地点：项目现场指定地点，车板交货。

安装时间：以商务文件为准

并网调试时间：以商务文件为准

1.1.8 图纸、资料的审查与提交

1.1.8.1概述

(1)投标方应提供如下图纸和文件资料：设计依据，计算成果，外形图和详图；工厂组装和试验程序；搬运、贮存、安装、运行和维修说明书；安装检查、现场试验和试运行的现场调试程序；设备材料清单；接线和控制原理图、逻辑图；产品样本和介绍；本条以及技术规范其它各节中所列出的产品性能和试验报告。其中设计依据，计算成果，外形图和详图，产品性能和试验报告应提交给招标方审查。

(2)资料提交的日期和次序应符合合同规定，使收到时便于招标方及时进行审查。除了提供参考的初步性质的图纸 (应明确标明)外，正式提交的资料应该有投标方授权代表签署的证明，以证明该资料已由投标方校审且适合于工程中使用。

(3)根据合同条款的规定，若技术资料的提交未满足规定的提交日期，应交约定违约金。

(4)只有当所有规定的全部文件提交，招标方才签发一份交接证明给投标方，否则，将认为该项工作未完全完成。

(5)投标方向招标方提交的技术文件、图纸、资料及邮寄或传真这些技术文件、图纸、资料的费用均应包括在合同总价内，不再另行支付。

(6)投标方按相应条款要求提供给招标方和工程设计者的图纸、计算书、说明书、设备清单、安装进度计划、试验报告的份数及时间详见《图纸和资料提供表》。

(7)图纸应以AutoCAD的文件格式、技术文件应以Word的文档格式提供电子版。

(8)所有图纸、目录、说明书(安装、检修、运行、使用)、运行维护手册、产品样本、复制的技术规范、计算书、部件清单和试验报告均采用中文。

(9)所有文件、书面资料或图表应使用SI计量公制单位。投标方提交的图纸图幅必须符合ISO标准，不得使用大于A1幅面的图纸。

(10) 所有文件通过特快专递邮寄。

1.1.8.2 投标方提交的技术文件和图纸

1.1.8.2.1供使用的图纸和资料：

投标方应在收到中标通知书（预中标通知）5天内向招标方及其电站设计单位提供如下图纸和资料以供设计审查 (但不限于此)，提供的图纸和资料数量以合同条款为准。

(1) 储能电池系统的内部接线图、二次原理图（图中标明回路编号、设备编号及端子编号、端子排的端子编号）、端子图；

(2) 储能电池系统内主要电气设备的主要技术性能及参数（所有配件样本）；

(3) 储能电池系统内主要电气设备和主要元器件的生产产地说明、说明书；

(4) 储能电池系统的外形尺寸图，集装箱内部布置图，消防图纸，照明、视频监控，电源图纸，负荷列表，通信网络拓扑图；

(5) 储能电池系统的整体安装图（包括储能电池系统基础图）、预制舱结构图，平断面布置图；

(6) 电缆清册

(7) 储能电池系统制造进度表及报告；

(8) 储能电池系统主要子单元或主要元器件的型式试验报告或具有资质的第三方权威检测机构出具的认证报告、其它测试报告和设计制造质量保证文件；

(9) 工厂检验和试验项目及计划安排；

(10) 现场试验计划及需要的仪器仪表、试验方法等；

(11) 设备交接验收程序；

(12) 其它资料。

1.1.8.2.2最终图纸和资料

投标方应在接到审查意见后3天内向招标方和电站设计单位同时提交经审查确认后最终图纸和资料(最终图纸和资料必须是盖章的正式图纸)，提供的图纸和资料数量见《图纸和资料提供表》。

1.1.8.2.3随设备到货提供的图纸和资料

(1) 设备安装使用说明书（包括设备安装、运行、操作、故障检查及维护）；

(2) 现场调试试验大纲；

(3) 最终确认的图纸资料；

(4) 招标方及电站设计单位需要的其它图纸和资料；

(5) 各参数整定范围说明书；

(6) 详细的设备清册；

(7) 厂内产品检查及出厂试验记录；（随设备到货）满足河南省电网现场并网安全验收的所有报告。

(8) 按规定应随设备到货的有关图纸资料（包括设备出厂合格证）（随设备到货）。

投标方提供图纸和资料的数量为：

表1.1.8-1图纸和资料提供表

| 编号 | 图纸和资料名称 | 提 交 时 间 | 类型 | 数 量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 招标方 | 工程设计单位 |  |
| 1 | 供审批的图纸和技术文件 | 中标后（预中标通知）5天 |  | 2 |  |  |
| 2 | 技术文件 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 设备清单 | 随设备提供 |  | 6 |  |  |
| 2.2 | 正式图纸（含随机文件） |  | 装订成册 | 20 |  |  |
|  |  |  | CAD电子文档 | 2 |  |  |
| 3 | 说明书 | 随设备提供 |  |  |  |  |
| 3.1 | 安装说明书 |  |  | 20 |  |  |
| 3.2 | 运行维护说明书 |  |  | 20 |  |  |
| 3.3 | 搬运、装卸和贮存说明书 |  |  | 20 |  |  |
| 4 | 遵循的标准 | 合同生效后60天内 |  | 20 |  |  |
| 5 | 设备试验、检验报告，包括例行试验、型式试验、特殊试验（含短路承受能力试验） | 设备出厂前15天 |  | 20 |  |  |
| 6 | 产品合格证明文件 | 随设备提供 |  | 20 |  |  |
| 6.1 | 专业机构颁发的产品认证证书 | 随设备提供 |  | 20 |  |  |

说明：

- 有下划线标注的部分，视设备情况进行调整。

2、所有的图纸应加盖设备制造厂资料专用章，提供审查的图纸或文件应盖有“送审图”章。

3、以上说明书均需提供电子文档。

1.1.8.3投标时应提供的资料。

以下图纸和数据应在投标阶段提交以供评阅：

表1.1.8-2图纸和资料提供表

| 文字要求 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 通用 |  |
| 中文 | 确认符合询价书的要求或列出偏差 |  |
| 中文 | 偏差表 |  |
| 中文 | 相似设备的业绩表 |  |
| 中文 | 供货商文件清单 |  |
| 中文 | 供货商设备样本 |  |
| 中文 | 供货商技术规格书 |  |
| 中文 | 主要设备的外形图，包括重量及尺寸 |  |
| 中文 | 设备材料清单 |  |
| 中文 | 运输尺寸和重量 |  |
| 中文 | 设计、制造、运输计划 |  |
| 中文 | 质量控制/检验计划 |  |
| 中文 | 维护计划 |  |
| 中文 | 所有专用工具清单 |  |
| 中文 | 用于调试及开试车的备品备件清单 |  |
| 中文 | 储能电池系统外形尺寸及基础安装图 |  |
| 中文 | 储能电池系统内主要元件（包括电池簇、BMS、断路器、避雷器、浪涌保护器等）的供货商清单及其型号等相关信息 |  |
| 中文 | 储能电池系统接线图 |  |
| 中文 | 储能电池系统平面布置图、断面图 |  |
| 中文 | 通信网络拓扑图 |  |
| 中文 | 消防相关图纸 |  |

1.1.8.4投标文件要求

投标方在投标文件技术部分中至少包含以下几个方面：

(1) 产品技术说明（包括应用的标准规范）

(2) 供货范围 （请详细说明）

(3) 数据表

(4) 提供的图纸和性能参数（外形图、布置图、性能参数等）

(5) 对投标文件和有关标准的偏离

(6) 检验和试验

(7) 技术协调会

(8) 现场服务

(9) 性能和质量保证

(10) 备品备件和特殊工具清单

(11) 分包商清单

(12) 文件交付计划

(13) 业绩表

1.1.9 接口与协调

1.1.9.1 概述

投标方应与其它设备的投标方、承包商（包括安装承包商）就图纸、连接部位尺寸及必需的资料进行协调，以保证正确地完成所有与储能电池系统相连或有关的部件的设计、制造、安装、调试、试验和交接验收工作。所有供货商之间的协调工作均不要求招标方增加任何附加费用，这些费用已包括在投标报价中。

除非在合同文件中另有规定，对于为了使投标方所提供的设备适应其他投标方、承包商所提供的设备而要求的较小修改，不得要求额外的补偿。其它承包商与投标方之间的有关上述调整对招标方均不增加任何附加费用。投标方应向招标方提供与其他投标方、承包商进行交换的所有图纸、规范和资料的副本。

若投标方对其他投标方的设计、技术规范或供货不满意或有疑问时，应立即向招标方作书面说明。

1.1.9.2投标方的责任

投标方有责任与其它设备供货商进行配合和协调。

投标方与其它供货商之间的协调工作，由招标方组织进行。

投标方应对合同设备或部件进行协调和设计完善，并承担相关责任。投标方供货的设备应符合工程实际，在规定的运行工况下，应具有良好的性能。投标方应按招标方的要求，提供合同设备的全部设计技术文件、图纸、资料以及用于设计中的标准。

1.1.9.3 供货界定

储能电池系统投标方与其他设备承包商的供货界定为：

（1）储能电池系统设备作为不可分割的整体，由同一供货人成套提供。

（2）储能电池系统与高压动力电缆的供货界定：与储能电池系统有关的直流电缆及电缆终端头均由投标方供货。

- 储能电池系统二次控制电缆、低压、直流、通信线缆的供货界定：与储能电池系统有关的内部二次控制线缆、低压、直流、通信线缆均由投标方负责供货，线缆型号应满足招招标方要求。

(4)本工程储能设备采用自用电供电方案，其中消防负荷等负荷需满足一级负荷双回供电要求，

（5）储能电池系统本期配置100MW/200MWh。

1.1.9.4 协调

1）概述

投标方应与其它供货商就图纸以及必需的资料进行协调，以保证正确地完成所有与合同设备相关部件的设计、制造、安装、调试、试验与验收工作。所有供货商之间的协调工作均不要求招标方增加任何附加费用，这些费用已包括在投标报价中。投标方应向招标方提供10份与其它供货商进行交换的所有图纸、规范和资料的副本。若投标方对其它供货商的设计、技术规范或供货不满意或有疑问，应立即向招标方作书面说明。

- 储能电池系统

投标方与其它设备供货商的沟通确认（但不限于此）。

(1) 与除储能电池系统外系统间电缆的协调

对于除储能电池系统外系统间电缆，投标方沟通的主要内容包括（但不限于）设备连接端子的结构、尺寸等，要求连接方式便于拆卸，以便设备的现场调试。

(2) 与储能系统EMS接口

投标方应负责满足就储能电池系统与储能系统EMS的电缆连接、通讯等内容与储能系统EMS承包商进行协调，负责实现储能电池系统与EMS的远程监控功能。

(3) 与外部通信承包商

投标方应负责满足储能电池系统与外部的通信接口、电缆连接、配电系统、电网调度、对时系统等内容，并满足相关接入要求。

（4）与变流升压舱接口

投标方应负责满足就储能电池系统与变流升压舱的I/O连接、电缆连接、通讯等内容与变流升压舱承包商进行协调。

（5）与火灾报警系统接口

投标方应能够独立于站内火灾报警系统工作，同时配合报警信息接入本站站内火灾报警系统。

（6）与视频监控系统接口

投标方提供的摄像头应满足接入本站站内图像监控系统。

- 接入集控中心

投标方提供的储能电池系统，相关数据需满足接入集控中心，并转发集团数据中台，投标方需免费开放数据接口，并配合数据转发相关工作。

1.1.10 标准和规程

本技术规范的设备应首先采用中华人民共和国国家标准及部颁标准和行业标准，在国内标准不完善的情况下，可采用相应的国际标准(如IEC、IEEE等)中最适宜的条款部分或双方认定的其他国家标准。所采用的标准必须是最新版本（但不限于)。

提供的所有正式文件、产品的铭牌、运输包装等均使用汉字版本。

提供的所有设备及零件应按国际标准化组织ISO9000质量体系制造，图纸和文件均应采用国际度量制单位（SI）和IEC规定的图例符号表示。

主要引用标准如下：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| DL/T 527-2002 | 静态继电保护装置逆变电源技术条件 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T14537-1993 | 量度继电器和保护装置的冲击及碰撞试验 |
| GB/T14598.27-2008 | 量度继电器和保护装置第27部分：产品安全要求 |
| GB/T 478-2010 | 继电保护及安全自动装置通用技术条件 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2006 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.8-1995 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落 |
| GB/T 2423.10-2008 | 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Fc：振动（正弦） |
| GB/T 3859.1-1993 | 半导体变流器基本要求的规定 |
| GB/T 3859.2-1993 | 半导体变流器应用导则 |
| GB/T 3859.3-1993 | 半导体变流器变压器和电抗器 |
| GB/T 17626-2006 | 电磁兼容试验和测量技术 |
| GB/T 14048.1-2006 | 低压开关设备和控制设备第1部分：总则 |
| GB 7947-2006 | 人机界面标志标识的基本和安全规则导体的颜色或数字标识 |
| GB/T 12325-2008 | 电能质量供电电压允许偏差 |
| GB/T 12326-2008 | 电能质量电压波动和闪变 |
| GB/T 14549-1993 | 电能质量公用电网谐波 |
| GB/T 15543-2008 | 电能质量三相电压不平衡 |
| GB /T 15945-2008 | 电能质量电力系统频率偏差 |
| GB/T 24337-2009 | 电能质量公用电网间谐波 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998） |
| GB 4942.2-1993 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB 50054-2001 | 低压配电设计规范 |
| GB 1208-2006 | 电流互感器 |
| GB 1207-1997 | 电压互感器 |
| GB 17799.3-2012 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射 |
| GB 17799.4-2012 | 电磁兼容通用标准工业环境中的发射 |
| GB 11032-2010 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB 7251 | 低压成套开关设备 |
| GB/T 14598.9 | 辐射电磁场干扰试验 |
| GB/T 14598.14 | 静电放电试验 |
| GB/T 17626.8 | 工频磁场抗扰度试验 |
| GB/T 14598.3-2006 | 绝缘试验 |
| DL/T 527-2002 | 静态继电保护装置逆变电源技术条件 |
| DL/T 645-2016 | 多功能电能表通信规约 |
| GB51048-2014 | 电化学储能电站设计规范 |
| NB/T 33014-2014 | 电化学储能电池系统接入配电网运行控制规范 |
| NB/T 33015-2014 | 电化学储能电池系统接入配电网技术规定 |
| NB/T 33016-2014 | 电化学储能电池系统接入配电网测试规程 |
| NB/T 42089-2016 | 电化学储能电站功率变换系统技术规范 |
| NB/T 42090-2016 | 电化学储能电站监控系统技术规范 |
| NB/T 42091-2016 | 电化学储能电站用锂离子电池技术规范 |
| DL/T 620-1997 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| DL/T621-1997 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 5429-2009 | 电力系统设计技术规程 |
| GJB 4477-2002 | 锂离子蓄电池组通用规范 |
| Q/GDW696-2011 | 储能电池系统接入配电网运行控制规范 |
| Q/GDW1564-2014 | 储能电池系统接入配电网技术规定 |
| NB/T 31016-2011 | 电池储能功率控制系统技术条件 |
| Q/GDW 1884-2013 | 储能电池组及管理系统技术规范 |
| Q/GDW1885-2013 | 电池储能电池系统储能变流器技术条件 |
| Q/GDW11294-2014 | 电池储能电池系统变流器试验规程 |
| JBT 10217 | 组合式变压器 |
| GB 17467 | 中压/低压预装式变电站 |
| IEC 61850 | 智能化变电站系列标准 |
| GB/T 19964 | 光伏发电站接入电力系统规定 |
| GB/T 311 | 绝缘配合系列标准 |
| GB 1094 | 电力变压器系列标准 |
| GB 4208 | 外壳防护等级的分类 |
| GB/T 5273 | 变压器高压电器和套管的接线端子 |
| GB/T 4109 | 高压套管技术条件 |
| GB/T 11022 | 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |
| GB11032 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB/T 3804 | 3.6kV～40.5kV中压交流负荷开关 |
| GB/T 15166 | 交流中压熔断器系列标准 |
| JB/T 7631 | 变压器用电阻温度计 |
| GB 25081 | 中压带电显示器（VPIS） |
| GB/T 16927.1～2 | 高电压试验技术 |
| GB/T 5582 | 高压电力设备外绝缘污秽等级 |
| JB/T 10088 | 6kV~1000kV级电力变压器声级 |
| GB7328 | 变压器和电抗器的声级测定 |
| GB7354 | 局部放电测量 |
| GB/T 191 | 包装、储运指示标志 |
| GB/T 3873 | 通信设备产品包装通用技术条件 |
| GB/T 16471 | 运输包装件尺寸与质量界限 |
| DL 537 | 6～35kV箱式变电站定货技术条件 |
| GB 19517 | 国家电气设备安全技术规范 |
| JB/DQ2080 | 高压开关设备防雨试验方法 |
| DL/T 621-1997 | 交流电气装置的接地 |
| ISO 12944 | 色漆和清漆防护漆体系对钢结构的腐蚀防护 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 191-2008 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 17626-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 |
| GB/T 14048.1-2006 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |
| GB 7947-2006 | 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:1998） |
| GB 4942.2-1993 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB 50054-2001 | 低压配电设计规范 |
| IEC60634-7-712 | 低压电气安装部分7-712：特殊安装和地点的要求—太阳能光伏供电系统 |
| GB 17799.3-2012 | 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射 |
| GB 17799.4-2012 | 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射 |
| GB 11032-2010 | 交流无间隙金属氧化物避雷器 |
| GB51048-2014 | 电化学储能电站设计规范 |
| NB/T 42090-2016 | 电化学储能电站监控系统技术规范 |
| GB 50064 | 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 |
| GB 50065 | 交流电气装置的接地 |
| DL/T 5429-2009 | 电力系统设计技术规程 |
| GB 50217-2007 | 电力工程电缆设计规范 |
| GB/T 50065-2011 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB 19517-2009 | 国家电气设备安全技术规范 |
|  | 《中华人民共和国消防法》（2008年 10月28日） |
| GB50016-2014（2018年版） | 《建筑设计防火规范》； |
| GB50229-2019 | 《火力发电厂与变电站设计防火标准》； |
| GB50116-2013 | 《火灾自动报警系统设计规范》； |
| GB50140-2005 | 《建筑灭火器配置设计规范》； |
| GB50217-2018 | 《电力工程电缆设计规范》； |
| GB50019-2015 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
| DB11/T 1893-2021 | 电力储能电池系统建设运行规范 |
|  | 河南省电网关于储能设备并网下发的相关文件 |
| GB/T 36558-2023 | 电力系统电化学储能电池系统通用技术条件 |
| GB/T 36276-2023 | 电力储能用锂离子电池 |
| GB/T 34120-2023 | 电化学储能电池系统储能变流器技术规范 |
| GB/T 34131-2023 | 电力储能用电池管理系统 |

本合同设备应在以上所列出的适用的标准及规程之下设计、制造和试验。上述标准或规程与合同文件有矛盾的地方，以合同文件为准，如果在上述标准或规程之间存在矛盾，而在合同文件中并未明确规定，则应以对合同设备更严格的、或经招标方批准的标准或规程为准。

1.1.11 产品标志、包装、运输及保管

1.1.11.1 标志

包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191)。

1）设备标志

（1）投标方设备包括的主要元件和操作机构均应有耐久和字迹清晰的铭牌，其中电池插箱要有明确的编号（如电池仓号、簇号和插箱号），便于装配和后期检修维护。铭牌均使用简体中文刻制，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响，铭牌中刻制的字迹应永久保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚易见。

（2）为了工作人员的安全，投标方应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路应标有编号并与电气图纸上的编号相对应，装设在供货设备上的铭牌清单及图样应提交招标方审查。

（3）箱体应具有永久性铭牌，内容至少包括：产品名称、额定容量、额定功率、防护等级、设备尺寸、净重、制造日期、制造商等。

2）包装标志

(1) 投标方供给的设备(无论装在箱内或成捆的散件)的包装，都应贴有标明合同号，主要设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品配件和专用工具还应标明“备品配件”和“工具”的字样。

(2) 对装箱供给的设备，投标方应在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：

a) 合同号，装运标志，目的港，收货人代码，设备名称和项目号，箱号)箱的序号/设备总件数)，毛/净重，外形尺寸，长*宽*高、生产日期、生产工厂、发货单位等，符合GB/T 6388的规定。

b) 按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向心”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并符合GB/T 191和GB/T 6388的规定。

c) 包装箱应连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

1.1.11.2 设备包装、运输及保管

（1）凡由于投标方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，投标方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，投标方负责与承运部门及保险公司交涉，同时投标方应尽快向招标方补供货物以满足工程建设进度需要。

（2）投标方应在货物装运前7天，以传真形式将每批待交货电缆的型号、规格、数量、重量、交货方式及地点通知招标方。

（3）运输要求

投标方应保证合同设备经过运输、储存，直到安装前不损坏和不受潮。

1.1.12 质量保证及交货期

(1) 投标方提供符合本技术规范全新的、合格的储能电池系统和附件设备。

(2) 投标方保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均符合本技术规范的规定。

(3) 附属及配套设备满足本技术规范的有关规定的国标和行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

(4) 为了确保设备的质量和可靠性，投标方有遵守本技术规范中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000系列质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转。

(5) 产品质保期详见商务文件，在此期间，若发生由于产品质量导致的缺陷，投标方免费进行维修，更换损坏的零部件。

1.1.13 安装、调试、试运行和验收

（1）招标方仅负责储能舱体土建基础制作、储能设备就位安装、储能设备及舱体接地、储能区电缆沟及电缆支架安装、储能电池系统与外部系统之间电缆敷设、接线、试验工作。除此之外，均由投标方负责，包含不限于负责储能电池系统内部接线，储能电池系统与外部系统接线指导安装，成套设备试验、调试（储能电池系统有关继电保护柜调试）、试运行、配合并网验收和售后服务，其中售后服务指质保期内和质保期外由中标人负责提供的储能电池系统成套设备的运行保障服务及免费软件升级。

(2) 合同设备试运行和验收，根据本招标技术规范的标准、规程、规范进行。

(3) 如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，招投标方应共同分析原因、分清责任，并按合同相关规定执行。

(4)电池发货前，招标方有权委托第三方对电池单体和电池模组按照GB/T36276、簇级电池管理系统按照GB/T34131进行抽检测试，项目所在地电网对抽检标准及数量有明确要求的，按照当地电网要求执行。抽检电池样本及检测费用由招标方承担，若抽检不合格，由此产生的二次检测费用由卖方承担。

1.1.14 对成套性和互换性的要求

投标方在确保所供储能电池系统的零部件、专用工具和备品备件成套性的同时，还必须确保应有的随机文件的成套性，这些随机文件包括装箱单、合格证、使用维护说明书、总图、易损件图和主要部件装配图等。

合同设备的相同零部件（含备品备件），必须具有互换性，便于设备安装、运行和检修。1.1.15对规定设备、组件和材料的变更

投标方未经过招标方同意，不应对合同中所规定的设备、组件和材料进行变更或替代。即使经过招标方书面同意变更或替代，也不得有损于招标方的利益以及增加合同金额。

1.1.16 设备颜色

签订技术协议时确定。

1.1.17 防腐

(1) 所有设备内外表面及其支架要进行防腐蚀处理，均应在工厂采用喷塑或其他合适的涂装防护措施，防腐等级不低于C4。有关涂装工艺、涂装标准应按照国家、行业现行标准进行。

(2) 所有要涂敷的表面要彻底清除粉尘、油渍、锈斑等，并处理毛刺，清洁干燥后，作必要的填充以便涂敷。

1.1.18铭牌与标牌

1）概述

设备包括主要元件和操动机构等均应有耐久和字迹清晰的铭牌。

2）文字

铭牌均应使用中文刻制，并符合环境和气候的要求。所有的铭牌和标牌应永久性地安装在相应的设备和部件上，其位置应清楚易见。铭牌中刻制的字体应为印刷体，字迹清晰可见。3）铭牌内容（暂定，以施工图阶段确认为准）

设备的铭牌至少应包括以下内容：

(1) 制造厂名称和商标；

(2) 产品型号、名称、产品代号或系列号；

(3) 出厂编号和日期；

(4) 主要参数；

(5) 质量和尺寸；

(6) 防护等级。

(7) 铭牌内容需满足并网要求

1.2 结构及其他要求

1.2.1 接线和端子

(1) 设备的内部接线应使用阻燃型或耐火型绝缘材料的标准导线，接线应在工厂完成，发货前应进行检查。弱电、强电应在不同的配线槽内走线，各连接点应牢固、抗震动，保证设备运到现场后不出现接线脱落和断线现象。

(2) 所有的接线须用防火型槽管保护，如果是外露的导线束在一起，应用适当的夹具固定或支持，走向应水平或垂直。导线在槽管中所占空间不得超过70％。所有的导线中间不得有接头，导线在柜（屏）内的连接均须经端子板或设备接线端子。一个接线端子的连接导线不得超过两条。

(3)交、直流动力电路及馈电线路按电流大小选择线缆截面，但不应小于2.5mm2，弱电可选择0.5mm2～1.5mm2。当采用插头座方式连接时，应采用特软0.5mm2导线或线缆。活动部分之间的连接应采用特软电线并加金属软管保护。

(4) 柜（屏）内导线的颜色及连接标志应符合国家标准。导线之间应满足设备抗干扰提出的距离及分类走线要求，必要时应采取柜蔽措施。

(5) 接线端子应选用凤凰或魏德米勒的产品，所选用的端子应接触良好、接线方便可靠。并应预留有20％的空端子。

(6) 控制与动力回路的端子板应用分隔板完全隔开或位于分开的端子盒内，端子板应有标志带并根据要求或接线图进行标志。电流互感器的二次侧引线应接于电流型试验端子上应该具备极性标志和铭牌，导线应用导线鼻子与端子板或设备连接。

1.2.2 二次继电器、仪表等

投标方应根据技术规范专用部分技术规定及图纸的要求选择部件，不得修改招标方要求。

1.3 储能电池系统技术总要求

储能电池系统设备采用集装箱一体化设计，将储能电池簇、汇流柜等设备安装在集装箱内，集装箱系统具备温度控制系统、火灾报警系统、门控照明、应急系统、消防系统、自用电系统、隔热系统、阻燃系统、电气联锁系统等自动控制和安全保障系统；

- 电池系统中电芯-电池模组-电池簇-电池系统模块化层级分明、结构清晰、功能完善，应包含完善的电池组、电池管理系统（BMS）、温控系统、照明系统、火灾探测及自动灭火系统、安防系统、应急系统、接地保护等；

- 储能电池系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护等。电池集装箱内部应集成必要的火灾探测报警系统和气体灭火系统，火灾探测报警系统应能够及时探测到集装箱内异常情况并自动或手动的启动气体灭火。火警系统应能够独立于原建筑火灾报警系统工作，并可通过干接点信号将报警信息接入原建筑火灾探测报警系统，应能满足接入升压站火灾报警系统。

- 储能电池系统的运行要求：储能电池系统自身运行控制系统应提供完善的内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功能。储能电池系统内应配置相应的UPS设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下持续2h正常工作。

- 电池模块和电池簇内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足NB∕T 42091 《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

- 电池舱接地设计应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065 的规定。

- 为避免因单体电池或电池模块电池特性差异较大而引起整组电池性能和寿命下降，投标方设备应具备保证电池各项指标的均衡性的解决措施；

- 根据工程需要召开设计联络会或以其它形式解决设计制造中的问题。未尽事宜，双方协商处理，可以其它形式补充。以后协调所形成的文件与规范书具有同等效力。

- 投标设备或系统应充分考虑当地海拔及气温影响，保障设备的安全稳定运行。

- 储能电池系统级寿命要求：10年或在90%DOD，80%EOL情况下系统循环次数大于6000次。

1.3.1 储能电池系统技术要求

1.3.1.1电池系统总体技术要求

- 电池系统应选用磷酸铁锂电芯，电芯出厂时间不得超过交货日期前100个自然日。应具备不少于3年的储能电池系统集成经验，并提供相关业绩运行证明。

- 投标人应根据电池性能及外部运行环境，优化设计舱内电池组合、控制单元和液冷机组等装置系统，在投标文件附图的范围内完成设备布置，以实现系统最优集成（需提供集装箱内部布置图等资料）。

- 电池系统能够自动化运行，运行状态及数据等可实时上传至上层监控系统。

- 电池系统的布置和安装应方便施工、调试、维护和检修，宜采用压接可靠的OT端子连接，若有特殊要求应特别注明。

- 电池系统应与PCS系统配合，确保电池性能发挥最优。每个储能单元需集成本地控制器及通讯设备，统一储能单元对外通讯控制接口，并与能量管理系统EMS配合，确保储能电池系统的安全稳定运行。

- 为避免因单体电池或电池模块电池特性差异较大而引起整组电池性能和寿命下降，投标人提供的设备应具备保证电池各项指标的均衡性的解决措施，满足电池各项指标的均衡性。

- 电池系统应具备完善的电池温度、电压、电流保护功能，电池储能电池系统应自动监测电池系统运行状态，计算系统充放电电压/电流限制，并通过通讯接口提供给配套逆变器和后台控制系统。

- 电池系统有完善的热管理系统，通过对电池电压、温度的监视，保证电池单体温度和电压运行在安全范围内，并可及时对故障电芯进行隔离，保证系统的安全性。

- 电池系统应采具备完整的散热、防护、灭火、照明和维护设计，满足户内外安装和运行要求。

- 电池预制舱应设计合理有效的温控系统，并提供相关热力计算书及热控制解决方案，保证预制舱内温度分布均匀，满足电池运行温度的要求。

- 每个电池储能单元均应能够独立地按储能电站监控系统的控制指令通过储能双向逆变器（PCS）配合，完成下列功能：

a）电池系统容量标定：储能单元应该能够完成通过全充-全放流程完成电池系统最大可用容量的测量和标定的功能。

b）SOC 标定：储能单元应该能够自动完成电池系统容量标定时同时完成 SOC 标定。两次 SOC标定间的 SOC 测量误差不能超过3%，提供相应的SOC精度估算表。

c）电池管理系统运行参数设定包括（但不限于）：单体电池充电上限电压，单体电池放电下限电压，电池运行最低、最高温度，电池组过流门限，电池簇过流门限，电池组串短路保护门限；并且满足至少具有0.5C充电/放电倍率运行条件。

投标人电池系统应能与PCS设备配合，确保电池性能最优发挥。

安全要求：

a）储能电站监控系统退出或意外中断运行时，电池、BMS有足够的措施保证设备自身的安全，并维持一段时间正常运行，提供相关具体承诺。

b）电池系统的电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足相关规程规范要求，元器件间连接线的绝缘水平应满足实际工况的耐压要求，并采取预防绝缘破损和尖端放电措施。

c）电池系统运行中外部遇明火、撞击、雷电、短路、过充过放等各种意外因素，不应发生燃烧、爆炸。

d）电池系统应具备完善的安全防护功能（过压、过流、短路、热失控、跌落）及防护措施。

e）电池舱采用非步入式设计，避免人员进入舱内造成安全风险。

1.3.1.2投标人需提供的技术资料

（1）可选的充放电方式；

（2）循环次数与充放电深度关系曲线（单体电池曲线）；

（3）循环次数与充放电倍率的关系曲线（单体电池曲线）；

（4）电池容量与温度关系曲线（单体电池曲线）；

（5）电池充放电倍率与容量关系曲线（单体电池曲线）；

（6）在一定条件下，年度电池容量衰减的保证值（单元系统的保证值）；

（7）电池充电特性曲线（单体电池曲线）；

（8）电池放电特性曲线（单体电池曲线）；

（9）电池耐过充、过放能力说明（单体电池曲线）；

（10）电池长期正常运行后的端电压偏差范围（单体电池曲线）；

（10）电池系统的电池巡检和保护功能；

（11）单体电池的GB∕T 36276-2023检测报告；

（12）模组和电池簇提供基于GB/T 36276-2023的第三方机构认证证书；

（13）消防设备产品国内权威检测机构的检测报告；

（14）其它。

1.3.1.3 储能电池技术要求

1.3.1.3.1 电池单体

1.3.1.3.1 .1本项目采用磷酸铁锂电池，投标方参与本次投标方所使用的锂电池单体容量应≥314Ah。单体电池需通过GB／T 36276-2023电力储能用锂离子电池》型式试验，提供具备CNAS资质的第三方权威机构出具的认证证书及检测报告。电池单体厚度绝对值偏差≤2mm，其他尺寸相对值偏差≤1%，质量相对值偏差≤1.5%。

1.3.1.3.1 .2单体电池必须标明制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期。

1.3.1.3.1 .3投标方提供的电池内阻检测值应与实际测试的电池内阻值一致。

1.3.1.3.1 .4电池单体外观应无变形及裂纹，表面应干燥、平整无毛刺、无外伤、无污物，且标识清晰、正确。

1.3.1.3.1 .5电池单体性能要求

a.电性能

（1）初始充放电能量

电池单体初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c)5℃条件下初始充放电能量效率不小于80.0%;

d）25℃条件下初始充放电能量效率不小于93.0%;

e）45℃条件下初始充放电能量效率不小于93.0%;

f )25℃条件下初始充电能量极差不大于初始充电能量平均值的4.0%;

g)25℃条件下初始放电能量极差不大于初始放电能量平均值的4.0%。

（2）功率特性

电池单体功率特性应满足下列要求:

不同充放电功率下充电能量不小于额定充电能量;

不同充放电功率下放电能量不小于额定放电能量;

不同充放电功率下能量效率不小于93.0%。

（3）倍率充放电性能

电池单体块倍率充放电性能应符合GB/T 36276-2023中5.3.3.1的相关要求。

（4）倍率充放电性能

电池单体块倍率充放电性能应符合GB/T 36276-2023中5.3.3.1的相关要求。

- 能量保持与能量恢复能力

性能应符合GB/T 36276-2023中5.3.4.1的相关要求。

b.环境适应性

（1）高温适应性

性能应符合GB/T 36276-2023中5.4.1.1的相关要求。

（2）低温适应性

性能应符合GB/T 36276-2023中5.4.2.1的相关要求。

c.耐久性能

性能应符合GB/T 36276-2023中5.5章节的相关要求。

d.安全性能

性能应符合GB/T 36276-2023中5.6章节的相关要求。

1.3.1.2电池模块

1.3.1.2.1电池模块应满足GB／T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》标准规范要求，提供具备CNAS资质等第三方权威机构出具的认证证书及检测报告。电池模块尺寸偏差满足GB／T 36276-2023要求，质量相对值偏差≤1.5%。

电池模块外观应无变形及裂纹，表面应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠，且标识清晰、正确。电池模块的质量及结构应便于拆卸和维护。电池模块间接线板、终端连接头应选择导电性能优良的材料。

1.3.1.2.2电池单体在电池模块内应可靠固定，固定装置不应影响电池模块的正常工作，固定系统的设计应便于电池的维护。电池箱中各种电连接点应保持足够的预紧力，并采取适当的措施，防止松动。所有无基本绝缘的连接点应采取加强防护，应符合GB 4208-2008要求。

1.3.1.2.3电池模块端子极性标识应正确、清晰，正极标志为红色“○＋”，负极标志为黑色○—，并具备结构性防反接功能。

1.3.1.2.4电池模块极柱端子设计应方便运行和维护过程中电池模块电压、内阻的测量。电池模块之间的连接电阻应尽量小，在规定的最大电流充放电后，极柱温升不应超过25℃，外观不得出现异常。

1.3.1.2.5 电池模块性能要求

a.电性能

（1）初始充放电能量

电池模块初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c)5℃条件下初始充放电能量效率不小于85%;

d）25℃条件下初始充放电能量效率不小于94%;

e）45℃条件下初始充放电能量效率不小于94%;

f )25℃条件下初始充电能量极差不大于初始充电能量平均值的4.5%;

g)25℃条件下初始放电能量极差不大于初始放电能量平均值的4.5%。

（2）功率特性

电池模块功率特性应满足下列要求:

不同充放电功率下充电能量不小于额定充电能量;

不同充放电功率下放电能量不小于额定放电能量;

不同充放电功率下能量效率不小于94.0%。

（3）倍率充放电性能

电池模块倍率充放电性能应符合GB/T 36276-2023中5.3.3.2的相关要求。

（4）能量保持与能量恢复能力

性能应符合GB/T 36276-2023中5.3.4.2的相关要求。

b.环境适应性

（1）高温适应性

性能应符合GB/T 36276-2023中5.4.1.2的相关要求。

（2）低温适应性

性能应符合GB/T 36276-2023中5.4.2.2的相关要求。

c.耐久性能

性能应符合GB/T 36276-2023中5.5章节的相关要求。

d.安全性能

性能应符合GB/T 36276-2023中5.6章节的相关要求。

1.3.1.3 电池簇

1.3.1.3.1电池簇应满足GB／T 36276《电力储能用锂离子电池》标准规范要求，并提供认证证书及检测报告。

电池簇设备、零部件及辅助设施外观应无变形及裂纹，应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠。

1.3.1.3.2 每组电池簇由一面或多面电池柜（架）构成，每组电池簇应设计为1台高压箱加多台电池模块结构，电池柜应设计为独立插箱模式且配备快插连接件，高压箱与电池模块均应模块化生产，以便维护。电池簇高压箱内配置总正接触器、总负接触器、保护熔断器、分流器等，所有接触器应能接受电池管理系统控制。

1.3.1.3.3 为确保电池插箱间以及电池簇间动力电缆可靠连接且便于工作人员检查维护，要求电池簇中的电池插箱以及高压箱的正极接口、负极接口必须前出线。

1.3.1.3.4 电池组动力线束应符合QC/T 417.1-2001的要求，其阻燃和耐火性能需满足GB/T 19666-2005的要求。动力线路应具有明显标识，标识方法应符合GB 2894-2008和GB 2893-2008的要求。

1.3.1.3.5 电池模块成组时块与块之间应留有空隙，以便灭火剂渗入。

1.3.1.3.2 电池簇性能要求

（1）电压范围

应与PCS直流侧电压范围相匹配。

（2）初始充放电能量

电池簇在额定功率条件下初始充放电性能应满足下列要求:初始充电能量不小于额定充电能量;

- 初始放电能量不小于额定放电能量;

- 初始充放电能量效率不小于95.0%;

- 充电结束时电池单体电压极差不大于250mV;

- 放电结束时电池单体电压极差不大于300mV;

- 充电结束时电池单体温度极差不大于6℃;

- 放电结束时电池单体温度极差不大于6℃;

- 充电结束时电池模块电压极差不大于电池模块标称电压的5.0%;

- 放电结束时电池模块电压极差不大于电池模块标称电压的5.0%。

（3）绝缘性能

电池簇正极与外部裸露可导电部分之间、电池簇负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻与标称电压的比值均不应小于1000Ω/V。

（4）耐压性能

在电池簇正极与外部裸露可导电部分之间,电池簇负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压,不应发生击穿或闪络现象,直流耐压漏电流应小于10mA。

（6）液冷管路耐压性能

电池簇液冷管路内压强在达到最大工作压强的1.2倍时静置1min，管路不应破裂，且气压降应大于最大工作压强的0.2%

1.3.1.4试验、出厂检验、抽样检验

相关内容需满足GB／T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》标准规范要求。

1.3.2  电池管理系统功能要求及技术参数（BMS）

1.3.2.1 BMS基本功能要求

储能锂电池系统应具有电池管理系统（BMS），BMS按照GB/T 34131-2023设计，实现对储能电池堆的全面控制与保护，并实现与PCS、EMS的通信。BMS应具备第三方权威认证和检测报告，并提供第三方的认证证书。

电池管理系统应具有高精度的电池电压、电流、温度采集的功能，并能够根据实际运行情况提供数字量、开关量等输出，电池管理系统依靠算法保证电池组内单体电池间电量的一致性，同时对电池的剩余电量（SOC）、健康状态（SOH）等进行准确估算。

SOC为储能单元当前电量与当前储能单元最大可用容量之比值，SOH为储能单元当前最大可用容量与储能单元出厂标称容量之比值，使用百分比表述。

电池管理系统与储能变流器、储能EMS系统、升压站计算机监控系统平台通过高速通信网络相互连接，能够双向交换数据，进行监测和控制。电池管理系统给监控系统提供实时电池系统状态监控、数据存储、策略分析的依据；电池管理系统宜通过CAN/RS485通信实时将报警信息传送给储能变流器，为之提供充放电依据。

BMS的拓扑配置应与PCS的拓扑、电池的成组方式相匹配与协调，并对电池运行状态进行优化控制及全面管理。BMS功能要求中各功能具体实现层级由BMS的拓扑配置情况决定，宜分层就地实现。

（1）测量要求

BMS应能实时测量电池状态相关的数据，应包括单体电池电压、电池模组温度、电池模组电压、电池系统充放电电流、绝缘电阻等参数。各状态参数测量精度应符合下列规定：

a) 电流采样分辨率宜结合电池容量和充放电电流确定，测量误差应不大于±0.2％，采样周期不大于50ms；

b) 单体电压测量误差应不大于3mV（0～45℃），采样周期应不大于200ms；

c) 温度采样分辨率应不大于1℃，测量误差≤1℃（0~45℃），≤2℃（其它温度），采样周期不大于5s。

（2）计算要求

BMS应能够估算电池的荷电状态，充电、放电电能量值(Wh)，最大充电电流，最大放电电流等状态参数，且具有掉电保持功能，具备上传监控系统的功能。各状态参数估算精度应符合下列规定：

a) SOE误差不大于5％，宜具有自标定功能，计算更新周期应不大于3s；

b) 电能量计算误差应不大于3％。

（3）状态参数信息上送功能

BMS应具备内部信息收集和交互功能，能将电池单体和电池整体信息上传监控系统和功率变换系统。

（4）故障诊断功能

BMS应能够监测电池的运行状态，诊断电池或BMS本体的异常运行状态，上送相关告警信号至监控系统和功率变换系统。

（6）电池的电气保护功能

BMS应具备电池的过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、电保护等电气保护功能，并能发出告警信号或跳闸指令，实施就地故障隔离。

（7）管理功能

BMS应能对充放电进行有效管理，确保充放电过程中不发生电池过充电、过放电，以防止发生充放电电流和温度超过允许值，主要功能应符合下列要求：

a) 充电管理功能：在充电过程中，电池充电电压应控制在最高允许充电电压内；

b) 放电管理功能：在放电过程中，电池放电电压应控制在最低允许放电电压内；

c) 温度管理功能：应向热管理系统提供电池温度信息及其他控制信号，并协助热管理系统控制实现电池间平均温差小于±5℃；

d) 电量均衡管理功能：应采用高能效的均衡控制策略，保证电池间的一致性满足要求。

（8）统计功能

BMS应具有电池充、放电的累计充、放电量的统计功能，并具有掉电保持功能。

（9） 通信功能

a) BMS与功率变换系统之间应有通讯接口，宜有备用接口，作为冗余，同时宜具备1个硬接点接口。

b) BMS与监控系统之间应有以太网通讯接口，宜有备用接口，作为冗余。同时电化学储能电站内BMS宜单独组网。

（9）对时功能

BMS应具备对时功能，能接受IRIG-B（DC）码对时或者NTP网络对时。

（10）平均故障间隔时间

BMS应具备良好的可靠性与可用率，平均故障间隔时间不宜小于40000h。

（11）定值设置功能

BMS应能对电池运行参数、报警、保护定值进行整定，且具备就地修改功能。

（12）操作权限管理功能

BMS应具有操作权限密码管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。

（13）事件记录功能

BMS应具备事件记录功能。存储不少于5000条事件，运行参数的修改、电池管理单元告警信息、保护动作、充电和放电开始/结束时间等均应有记录，且时间记录应精确到秒。事件记录应具有掉电保持功能。每个报警记录应包含所定义的限值、报警参数，并列明报警时间、日期以及报警值时段内的峰值。

（14）存储功能

BMS应具备足够的容量，在线存储120天信息，宜采用队列方式存储，

（15）故障录波功能

BMS宜有故障录波功能，能够对故障前后的状态量有效记录，电流量记录周期宜不大于50ms，电压量记录周期不大于1s，温度量记录周期不大于5s。记录时间不宜少于10min。

（16）显示功能

BMS应能显示或上传确保系统安全可靠运行所必需的信息，如相关定值、模拟量测量值、事件记录和告警记录等。

（17）电磁兼容

BMS应符合GB/T17626.2规定严酷等级为三级静电放电抗扰度、GB/T17626.4规定严酷等级为三级电快速瞬变脉冲群抗扰度、GB/T17626.5规定严酷等级为三级浪涌(冲击)抗扰度、GB/T17626.8规定严酷等级为四级工频磁场抗扰度、GB/T17626.9规定严酷等级为三级脉冲磁场抗扰度、GB/T17626.10规定严酷等级为三级阻尼震荡磁场抗扰度、GB/T17626.16规定严酷等级为四级0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度、GB/T17626.17规定严酷等级为三级直流电源输入端口纹波抗扰度、GB/T17626.18规定严酷等级为三级阻尼振荡波抗扰度试验的要求。

（18）绝缘耐压性能

BMS应能经受要求的绝缘耐压性能试验，试验电压应符合下表规定。在试验过程中BMS应无击穿或闪络等破坏性放电现象。

表1.3.2-1  绝缘电阻试验电压

表1.3.2-2  介质强度试验电压等级

（19）耐湿热性能

BMS应能经受GB/T 2423.4规定的湿热试验，在试验后应能正常工作，且满足5.2状态参数测量精度的要求。

1.3.2.2  BMS技术参数要求

BMS包括三层架构分别监测电芯、电池簇和电池系统的相关运行参数。

一级BMS（模组级BMS）需能够监测单体电芯的电压、温度。

二级BMS（机架级BMS）需能够监测整簇电池总电压、总电流、绝缘电阻，具有计算SOC功能，能采集外部急停信号、高压控制盒内开关的状态量，能输出故障和运行状态，二级BMS需向三级BMS实时传递信息。二级BMS保护基本要求：单体电池温度超温、低温，电压过压、欠压等均需具备告警和二级故障保护；电池簇电压过压、欠压、过流、绝缘等均需具备告警和二级故障保护；电池簇需配置短路保护。

三级BMS（系统级BMS）需能收集系统的总电压、总电流、总功率、二级BMS信息，能够实时对电池系统电池SOC、SOH进行准确计算，并能与PCS和就地监控装置通讯完成数据转发以及相关交互操作，三级BMS应能够在本地对电池系统的各项事件及历史关键变化数据进行存储，记录数据不低于国标要求，三级BMS应有全面管理电池系统功能，表中所列的故障诊断项目是三级BMS基本要求。

表1.3.2-3  BMS故障诊断信息表（包含不限于）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电池单体放电欠压告警 |
| 2 | 电池单体放电欠压二级保护 |
| 3 | 电池单体放电欠压一级保护 |
| 4 | 电池单体充电过压告警 |
| 5 | 电池单体充电过压二级保护 |
| 6 | 电池单体充电过压一级保护 |
| 7 | 母线放电欠压告警 |
| 8 | 母线放电欠压二级保护 |
| 9 | 母线放电欠压一级保护 |
| 10 | 母线充电过压告警 |
| 11 | 母线充电过压二级保护 |
| 12 | 母线充电过压一级保护 |
| 13 | 簇放电过流告警 |
| 14 | 簇放电过流二级保护 |
| 15 | 簇放电过流一级保护 |
| 16 | 簇充电过流告警 |
| 17 | 簇充电过流二级保护 |
| 18 | 簇充电过流一级保护 |
| 19 | 堆母线放电过流告警 |
| 20 | 堆母线放电过流二级保护 |
| 21 | 堆母线放电过流一级保护 |
| 22 | 堆母线充电过流告警 |
| 23 | 堆母线充电过流二级保护 |
| 24 | 堆母线充电过流一级保护 |
| 25 | 低温告警 |
| 26 | 低温二级保护 |
| 27 | 低温一级保护 |
| 28 | 超温告警 |
| 29 | 超温二级保护 |
| 30 | 超温一级保护 |
| 31 | 温差过大告警 |
| 32 | 空调通讯异常 |
| 33 | 空调压缩机故障 |
| 34 | 空调风机故障 |
| 35 | 消防火灾保护 |
| 36 | 母线绝缘故障保护 |
| 37 | 消防主机故障告警 |
| 38 | UPS 电源故障 |

1.3.2 储能集装箱技术要求

1.3.2.1 基本功能

储能电池系统采用集装箱安装，并提供集装箱内部设备布置图。

电池集装箱将电池系统各设备集成到一个标准的单元中，包括电池组、BMS等。电池集装箱拥有自己独立的配电系统、温控系统、消防设备等自动控制和安全保障系统。

1.3.2.2 集装箱内应安装照明灯，照明灯具有防爆功能，为集装箱内部的监控提供一个安全的照明环境。另外，集装箱内应安装应急照明系统，一旦系统断电，应急照明灯会立即投入使用，降低对维护人员造成的维护风险。

1.3.2.3 电池集装箱采用恒温恒湿设计，内置温控系统，使得集装箱内环境温度恒定在23±5℃。同时通过对集装箱锂电池进行热仿真效果进行集装箱温控设计，保障每一路电池架均能满足温度均衡，使得每组电池架的上下层电池模组的温度之差控制在最佳运行温度范围内。投标人需提供集装箱内温控系统设计说明，包括发热量计算、液冷机组配置等。电池集装箱散热应满足要求。

1.3.2.4 集装箱内应配置视频监控设备，每台集装箱内应至少配置2台摄像机，确保储能设备间内部全面监视。

1.3.2.5 集装箱内辅助供电回路接入要求：储能电池系统内辅助供电，包括空调系统、消防系统、温控系统等，采用自供电方式，单独计量辅助系统耗电情况，其中消防负荷等负荷需满足一级负荷供电要求。投标方根据自身方案和设备特点确定储能电池系统辅助供电容量大小及配电设计方案。招标方仅能提供一路供电电源，电源大小≤50kW。

1.3.2.6 集装箱内配电柜预留至少1个用电接口。

1.3.2.7 电缆及布线要求：集装箱内的非主功率电缆应选用加强绝缘或双重绝缘电缆，也可以通过加强电缆保护来满足要求，电缆的阻燃性满足GB/T 18380.12-2008的要求。设备间内部，用于设备之间相互连接的控制电缆以及通信电缆应采用内走线方式，达到美观和安全的效果。功率电缆进出口处在电缆连接完成后，应采用适当的措施进行封堵。

1.3.2.8 为了工作人员的安全，投标方应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告，电气接线和回路应标有编号并与电气图纸上的编号相对应。

1.3.2.9 外观与结构

（1）集装箱门的开合角度不应小于90°，灵活启闭。

（2）集装箱焊接、组配、防腐处理等工艺应符合相关标准，无虚焊、毛刺、撕边、搭接不工整等现象。

（3）集装箱必须满足吊车安装的基本安装要求，必须提供螺栓或焊接两种固定方式。螺栓固定点或焊接点必须与整个集装箱的非功能性导电导体（集装箱金属外壳等）可靠联通，同时，以铜排的形式至少向用户提供2个符合最严格电力标准要求的接地点。

（4）集装箱布线下进下出（包含电源线、通讯线、光缆、控制电缆等）

（5）集装箱钢结构须采用SPA-H耐候钢板，平顶结构，便于码放。

（6）集装箱的防护等级不低于IP54。集装箱壳体满足C4，满足防腐要求。

（7）集装箱采用壳体为两层钢板，中间填充材料必须为A级防火阻燃岩棉，需具备防水功能，天花板/侧墙填充厚度不小于50mm，电池集装箱地面填充厚度不小于100mm。

（8）内部油漆需为环氧富锌底漆＋环氧云铁漆，总漆膜厚度不小于75μm。外部油漆需为环氧富锌底漆＋环氧云铁中间漆＋氟碳或者聚氨酯面漆，总漆膜厚度不少于200μm。

1.3.2.10 环境适应性

集装箱必须具备良好的防腐、防火、防水、防凝露、防尘（防风沙）、防震、防紫外线、防盗、防鼠等功能，满足环境要求，集装箱设计寿命不低于30年，不会因腐蚀、防火、防水、防凝露、防尘和紫外线等因素出现故障。

防水功能须保证箱体顶部不积水、不渗水、不漏水，箱体侧面不进雨，箱体底部不渗水。

防尘（防风沙）功能须保证集装箱在遭遇大风扬沙天气时可以有效阻止灰尘进入集装箱内部，投标方须保证集装箱防尘（防风沙）功能的长期有效性。

防震功能须保证运输和地震条件下集装箱及其内部设备的机械强度满足要求，不出现变形、功能异常、震动后不运行等故障。

防紫外线功能必须保证集装箱内外材料的性质不会因为紫外线的照射发生劣化、不会吸收紫外线的热量等。

1.3.2.11 颜色：投标方成套设备颜色必须严格一致，并在投标方提供的文件中明确说明设备颜色。投标方成套设备的外壳须喷涂为均一颜色，具体喷涂的颜色标号、外观标识、企业LOGO由双方共同确定。

1.3.2.12 铭牌：投标方设备包括的主要元件和操作机构均应有耐久和字迹清晰的铭牌。铭牌均使用简体中文刻制，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响，铭牌中刻制的字迹应在设备使用期内保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚易见。

1.3.3 消防系统

1.3.3.1 消防系统设计

（1）锂电池起火的因素分析

与一般的可燃物不同，蓄电池首先是一个电能储存和转换的物体，其次，由于电池本身由特殊的物理化学物质构成，在非正常使用情况下，电池材料会发生过放热、产气、燃烧甚至爆炸的情况。即便一个蓄电池处于密闭甚至窒息的环境中，它自身仍然具备着火条件：可燃物、助燃物、火源。可燃物是电池自身成分及包装中的可燃性物质，助燃物来自电池材料高温条件下释放的氧，火源主要是电池受到的外界热、明火以及电池内部反应的放热。

①过充引发锂离子电池火灾

锂离子电池过充时，电池电压随极化增大而迅速上升，会引起正极活性物质结构的不可逆变化及电解液的分解，产生大量气体，放出大量的热，使电池温度和内压急剧增加，存在爆炸、燃烧等隐患。同时使过多的锂离子嵌入负极碳结构，而造成其中部分锂离子再也无法释放出来。

②内部短路引发锂离子电池火灾

内部短路指的是由于锂离子电池设计或者制造缺陷，导致的电池内存在多余物，导致隔膜破坏，在该处发生正负极之间短路，这是最危险的情况，因为此时整个电池的能量都在通过这个短路点释放（最多70%左右的能量会在60s 内释放），因此瞬间此处的温度迅速升高，继而引发正负极活性物质、电解液等分解，引起锂离子电池热失控，电解液引燃，引发电池整体燃烧。

③撞击引发锂离子电池火灾

锂离子活性强且初爆温度低，若遭受高空坠落物撞击或在电池的组装过程中违规操作，使电池外壳受到挤压、擦碰，容易导致外部短路，使电池的温度升高，产生巨大的热量，热量迅速积蓄到电池初爆温度，引发热失控及连锁反应式的爆炸。

④泄漏引发锂离子电池火灾

锂离子电池泄漏的主要原因是：短路、内部压力过大、碰撞、外部封装不合格、老化等。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料，在一定条件下、按一定比例配制而成，一般具有挥发性、腐蚀性、有毒性以及易燃烧等特性。

（2）电池火灾一般具有起火突然、蔓延迅速、伴有爆炸等特点。电池火灾扑救存在的主要困难有：一是火场温度高、烟气浓度大，能见度低，不易查找明火源；二是部分电池发生燃烧爆炸后产生的热量，很快会波及相邻放置的电池，产生连锁反应，相继发生燃烧爆炸；三是电池燃烧产生大量高温且有毒的浓烟，存在爆炸、中毒危险，对消防员防护要求高；四是电池燃烧热值大，明火扑灭后还需要用大量的水进行冷却，否则容易复燃。但大量消防水的使用会使电池发生短路燃烧或爆炸，延长灭火时间，且灭火后需要长时间监控。

由于上述原因，储能电池系统首先应满足国家和行业的安全标准，消防设备均具备消防部门出具的安全认证，同时在施工安装和后期使用维护方面，严格执行相关安全标准和手册，才能最大程度减少火灾危险和隐患。

（3）集装箱电池系统的消防安全措施

集装箱电池系统主要是从热失控预警、热扩散报警、箱体内部火灾抑制和防护几方面考虑安全设计。

本项目储能电池系统的供货厂家其设备除满足标准《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》等，其集装箱安全系统应配套的消防安全措施应包括：

①箱体设计方面

箱体应采用不燃材料制造，箱体防火不低于4h。熔断器接线柱接线应减少尖端器件，增大与壳体距离，螺栓端部加绝缘保护，减少产生电弧的可能性减少。

②增加防过压、过流措施

储能电池系统运行过程中，存在启动与停止操作，频繁地直流与交流变换，应设置浪涌保护器或采取防过压过流措施，消除浪涌形成的过大电压和过大电流。

③提升储能电池系统的安全防护策略

应对电池管理系统逐级设计更为安全的保护措施，使其在下一级出现问题时能够保持工作状态，发挥管理功能：一是及时断开故障区域，二是将故障状态发送至上一级的中央控制器直至远程控制系系统。同时，应增设火灾监控系统与中央控制控制器的通信线路，并设置相应的安全防护措施，在发生火灾时将该类数据信号及时报送中央控制器。

根据国内外现有规范，考虑到安全以及对周围建筑的影响，蓄电池集装箱内应设置蓄电池集装箱内应设置自动灭火系统，即将灭火剂组件预先组装在具有联动控制功能的成套套柜式灭火装置内。

④主动式锂电池火灾抑制装置

主动式电池火灾抑制装置采用烟感探测器、温感等探测电池热失控，电池集装箱内设置烟感、温感和火灾抑制剂探头，可全覆盖舱内电池，电源满足消防用电要求，抑制装置设置手动/自动切换装置，具有声光报警功能，与消防控制室联动。

⑤灭火设施

本项目为户外分散放置的集装箱储能单元，应设置柜式全氟己酮+其他可靠灭火抑燃系统装置。在储能集装箱电池柜的每一防火单元布置灭火喷嘴，火灾探测器报警后，启动自动灭火。防护区发生火灾时，报警系统的火灾探测器将火灾信号传送给控制器，控制器自动发出声、光报警，联动关闭相应的通风系统，并开启防护区域内的自动灭火设施，对发生火灾的设备间实施灭火。整个系统设自动控制和手动控制两种启动方式整个系统设自动控制和手动控制两种启动方式。当有人工作或值班时采用手动控制，在无人的情况下采用自动控制方式。

储能电池系统电池柜的消防系统从防火分隔、消防灭火、火灾探测、防爆四方面考虑，设置了5个子系统，分别是：

1）气体灭火系统

2）火灾自动报警系统

3）可燃气体探测系统

4）事故通风系统

5）其他可靠灭火抑燃系统

（4）储能电池系统电池柜的消防系统还需满足下列相关要求：

1）防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023年版）中2.12.7规定： 储能电站电气设备间应设置火灾自动报警系统。新（改、扩）建中大型锂离子电池储能电站电池设备间内应设置固定自动灭火系统；灭火系统应满足扑灭电池明火且不复燃的要求，系统类型、流量、压力、喷头布置方式等技术参数应经具有相应资质的机构实施模块级电池实体火灾模拟试验验证。

2）《电化学储能电站安全规程》GBT 42288-2022中5.6.10，锂离子电池室/舱自动灭火系统的最小保护单元宜为电池模块，每个电池模块可单独配置灭火介质喷头或探火管。自动灭火系统应具备远程自动启动和应急手动启动功能，自动灭火系统喷射强度、喷头布置间距等设计参数应符合GB51048的相关规定。灭火介质应具有良好的绝缘性和降温功能，自动灭火系统应满足扑灭火灾和持续抑制复燃的要求。

1.3.8.2 消防系统技术要求

消防系统采取“控制中心报警系统”的形式，以总线制加少量多线制控制方式，自动报警控制为主、手动报警控制为辅的设计原则，实现报警和联动控制。

储能电站的火灾报警系统主要由以下设备构成：火灾报警控制器（联动型）、后备电源、电源模块、功能模块（根据联动对象设置，联动对象为风机、气体灭火系统）、感温探测器、感温探测器、复合型气体探测器、手动报警按钮、声光报警器、气体灭火系统。

（1）火灾报警控制器

系统应根据需求设置带有联动功能的火灾报警控制器，负责接收本储能预制舱中各种探测器的报警信号，以及排风设备、灭火设备的状态信号，并对整个储能预制舱中的防火排烟设备以及灭火设备实行控制。

当有火情发生时，可由控制器内的设定程序自动控制或通过面板上设置的按钮手动控制方式，对保护区内灭火系统、排风系统等设备进行相应的控制。联动设备的工作状态能够在控制器上得到反映。当采用设定程序自动控制方式时，设有 30～60s 可调的延时。延时期间，可进行人工干预，中断控制指令的输出。系统具备手动和自动切换功能。

技术要求如下：

1）模块化结构，壁挂式安装。

2）火灾报警控制器技术性能必须符合《火灾报警控制器》（GB 4717-2005）要求。

3）配置两个RS485 通信接口。

4）应具备后备电源，当主电源故障或停电时，火灾报警控制器能自动由备用电池供电。

5）火灾报警控制器应具有 LCD 显示屏，并可显示火警或故障的名称、日期、时间、地址和原因。

6）火灾报警控制器应能自动监测、报告系统区域内探测器的运作情况。

7） 火灾报警控制器应具有高精度时钟，用来显示火警和故障发生的正确日期和时间。

8）火灾报警控制器可查询整个系统的控制模块和探测器的工作状态。

9）火灾报警系统能通过以太网上传火警信息。

（2）复合气体探测器、H2在线分析仪

火灾探测装置采用高度集成的方式将一氧化碳、H2	、温度等测量参数集于一身，搭配H2在线分析仪，对储能电池热失控特征量进行全方位的监测与分析。

表7  复合火灾探测器技术参数

| 项目名称 | 单位 | 参数值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | V | DC 24 |  |  |
| 工作电流 | mA | 65 |  |  |
| 供电范围 | V | DC 24V ±15% |  |  |
| 工作温度 | ℃ | -10℃～+50℃ |  |  |
| 工作湿度 | RH | 10%RH～90%RH，无凝露 |  |  |
| 工作海拔 | m | 0 ～ 3000 |  |  |
| 探测类型 | / | 一氧化碳 | VOC | 温度 |
| 测量范围 | ppm/℃ | 0 ～ 2000 | 0 ～ 1000 | -40 ～ +125 |
| 测量分辨率 | ppm/℃ | 5PPM | 5PPM | 0.1℃ |
| 测量精度 | F·S | ±3% | ±3% | ±1% |
| 一级报警阈值 | ppm/℃ | 300（可自定义） | 600（可自定义） | 50（可自定义） |
| 二级报警阈值 | ppm/℃ | 500（可自定义） | 800（可自定义） | 70（可自定义） |
| 使用寿命 | 年 | ≥5 |  |  |
| 通信接口 | / | RS485总线 |  |  |
| 外壳材质 | / | 铸铝SGCC |  |  |

表8  H2在线分析仪技术参数

| 项目名称 | 单位 | 参数值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | V | DC 24 |  |
| 工作电流 | mA | 85 |  |
| 供电范围 | V | DC 9 ～ 36 |  |
| 外形尺寸 | mm | 公差：±1mm |  |
| 工作温度 | ℃ | -10℃～+50℃ |  |
| 工作湿度 | RH | 10%RH～90%RH，无凝露 |  |
| 工作海拔 | m | 0 ～ 3000 |  |
| 探测类型 | / | H2 | 温度 |
| 测量范围 | ppm/℃ | 0ppm～ 20000ppm | -40℃～+125℃ |
| 测量分辨率 | ppm/℃ | 5PPM | 0.1℃ |
| 测量精度 | F·S | ±3% | ±1% |
| 一级报警阈值 | ppm/℃ | 3000（可自定义） | 50（可自定义） |
| 二级报警阈值 | ppm/℃ | 6000（可自定义） | 70（可自定义） |
| 使用寿命 | 年 | ≥5 |  |
| 通信接口 | / | RS485总线 |  |
| 外壳材质 | / | 铸铝ZL102 |  |

（3）点型光电感烟探测器

1）允许使用的环境：相对湿度：0～95％，无结露，在上述条件下，探测器能正常工作，不影响其准确度。

2）工作温度范围：-5～50℃；

3）能够不受火灾假象及环境因素的影响，能够抗电磁干扰、潮湿和腐蚀；

4）工作电源：DC24V。

（4）点型感温探测器

1）工作环境相对湿度：0～95％；

2）工作温度范围：-10～54℃；

3）报警温度：54℃～70℃；

4）电子编码可用手持编码器进行编码及性能检查；

5) 工作电源：DC24V。

（5）手动报警按钮

1）手动报警器技术性能必须符合现行行业标准《手动火灾报警按钮》（GB 19880）。

2）报警器一般为嵌入式，接线应符合一般通用标准。

5）红色外壳，式样美观，正面有中文使用方法提示。

（6）声光报警器

1）报警灯应是高亮度闪光灯。上面应有字标“火警”。

2）报警声压＞75db(距中心3米处)，闪光频率 1~2Hz；

3）声光警报器应采用耐腐蚀材料制作。

（7）功能模块

功能模块包括输入/输出模块，其技术要求如下：

1）工作电压：总线 24V。

2）平均电流≤3mA。

3）线制：与控制器的信号二总线连接。

4）工作环境：温度：-10℃～50℃、相对湿度≤95%RH。

（8）气体灭火系统

每个储能电池集装箱作为一个保护区配置全氟己酮灭火装置。在每个电池模块布置全氟己酮喷头，灭火药剂贮存在灭火装置的贮存容器内，贮存容器上装有虹吸管和容器阀、压力传感器，并采用氮气增压。当控制器接受到启动指令时，驱动装置输出启动命令，驱动装置动作开启容器阀，灭火药剂经过虹吸管、容器阀、管路、管件及喷头将灭火药剂喷出。同时信号反馈装置将灭火装置动作信息反馈到火灾报警控制器上。压力传感器实时检测贮存容器内的压力。

1.3.4 温度控制系统

储能电池系统采用液冷进行温度控制。液冷系统具有良好的均温性能，具备制冷及加热功能，同时通过自身调节能够实现对冷却液的恒温控制，有效降低电芯之间的温度差。冷却液一般采用水和乙二醇的混合溶液。

液体冷却系统主要由液冷机组、液冷管路和液冷板等组成。冷却液从液冷机组出水口主管路流向纵向的支管路，再由支管路流向横向的细支管路，最后流向PACK内的液冷板，以冷却储能锂电池组。之后，冷却液从储能锂电池组内PACK内的液冷板流出到细支管路，再经支管路汇总至回水主管路，返回液冷机组。液冷系统也可以用来加热电池。

液冷温控系统可分为冷却液循环系统和制冷剂循环系统。当冷却液的出液温度达到预先设定的制冷温度点时，压缩机就会启动，对气态制冷剂进行压缩。制冷剂压缩后流入冷凝器，冷凝器对其进行冷凝并释放热量，冷凝后的热量由冷凝器风机排出。冷凝后的制冷剂经过电子膨胀阀的节流降压后流入板式换热器，与循环水泵输送的冷却液在板式换热器中相遇并进行热交换。制冷剂蒸发并吸收冷却液的热量，冷却后的冷却液沿液体冷却系统管路被输送到锂电池模块内，对电池进行降温。在制冷模式下，电加热器不启动。

1.3.5 抗震设计

本工程场址抗震设防烈度为7度，卖方需按照《电力设施抗震设计规范》 GB 50260-2013的规定执行抗震设计，同时在安装图纸中注明电气设备的固定形式。储能电池设备及其支撑构件应设置抗震加固措施。

1.3.6 火灾报警系统

设备应能够独立于站内火灾报警系统工作，同时配合报警信息接入本站站内火灾报警系统。火灾报警系统需无条件配合升压站站内火灾报警系统接入，无条件配合火灾报警厂家，需采用兼容升压站站内火灾报警系统的型号。

1.3.7 视频监控系统

供货方需提供设备内部视频监控设备，满足兼容并配合接入至本站站内视频监控系统。

1.3.8 储能控制终端（执行站，若有）

配合电网储能控制主站（若有），主要功能为统计上报所辖区域的储能电池系统运行工作状态，执行上级电网侧储能控制主站下发的工作状态切换命令。具体要求最终满足河南省电网关于储能设备的接入要求。

若当地电网没有相关配置要求，则可不配置。

1.4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造

1.4.1 技术服务

投标方应提供必要的现场服务。

1.4.1.1 投标方在工程现场的服务人员称为投标方的现场代表。在产品进行现场安装前，投标方应提供现场代表名单、资质，供招标方认可。

1.4.1.2 投标方的现场代表应具备相应的资质和经验，以督导安装、负责调试、投运等工作。投标方应指定一名本工程的现场首席代表，其作为投标方的全权代表应具有整个工程的代表权和决定权，招标方与首席代表的一切联系均应视为是与投标方的直接联系。

1.4.1.3 在招标方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，投标方应及时提出替代的现场代表供招标方认可，投标方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由投标方承担：

(1) 产品质量原因；

(2) 现场代表的健康原因；

(3) 投标方自行要求增加人日数。

1.4.1.4现场调试及售后服务

（1）现场服务

招标方仅负责储能舱体土建基础制作、储能设备就位安装、储能设备及舱体接地、储能区电缆沟及电缆支架安装、储能电池系统与外部系统之间电缆敷设、接线、试验工作。除此之外，均由投标方负责，包含不限于负责储能电池系统内部接线，储能电池系统与外部系统接线指导安装，成套设备试验、调试（储能电池系统有关保护调试）、试运行、配合并网验收和售后服务，其中售后服务指质保期内和质保期外由中标人负责提供的储能电池系统成套设备的运行保障服务及免费软件升级。

供货商的工程技术人员应在现场，直至送电成功，完成设备安装后，应检查和确认安装工作。并签署安装工作完成证明书。如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，应分析原因，分清责任。

（2）售后服务

设备投运中发生故障，供货商接到招标方通知后在12小时内提供解决方案，若需供货商派工程技术人员到现场解决问题，供货商必须在48小时内达到现场。质保期内非操作原因出现设备故障，人工费、差旅费和更换部件费用由投标方承担；质保期内操作原因出现设备故障，发生的更换零部件费用由招标方承担，人工费和差旅费由投标方承担。

1.4.2 质保期

产品质保期以商务合同为准，在此期间，若发生由于产品质量导致的缺陷，投标方免费进行维修，更换损坏的零部件。质保期时间从招标方初步验收合格使用之日起计算。

1.4.3 设计联络

(1) 为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要招标方与投标方应召开设计联络会。合同签约后的 3天内，投标方应向招标方建议设计联络会方案。在设计联络会上招标方有权对合同设备提出改进意见，投标方应按此意见作出改进。

(2) 有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

表1.4.3-1 设 计 联 络 计 划 表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

(3) 联络会主要内容：

a) 决定最终布置尺寸，包括外形和其它附属设备的布置；

b) 复核设备的主要性能和参数，并进行确认；

c) 检查总进度、质量保证程序及质控措施；

d) 决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

e) 讨论交货程序；

f) 解决遗留问题；

g) 讨论监造、工厂试验及检验问题；

h) 讨论运输、安装、调试及验收试验。

(4) 除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

(5) 每次会议均应签署会议纪要，该纪要作为合同的组成部分。

(6) 设计联络会所产生的所有费用由投标方承担。

1.4.4 工厂检验和监造

1.4.4.1 投标方应在工厂生产开始前15天用信件或电传通知招标方。招标方有权派出监造工程师或代表到生产厂家为货物生产进行监造和为检验做监证。

1.4.4.2 招标方的代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，投标方应向招标方代表提供充分的方便，以使其不受限制地检查投标方所必须进行的检验和在生产过程中进行质量监造。招标方的检查和监造并不代替或减轻投标方对检验结果和生产质量而负担的责任。

1.4.4.3在产品制造过程的开始和各阶段之前，投标方应随时向招标方进行报告以便能安排检验。

1.4.4.4 除非招标方用书面通知免予检验，则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在圆满地完成本协议中所规定的全部检验之后，才能发运这些货物。

1.4.4.5 若招标方不派代表参加上述试验，投标方应在接到招标方关于不派员到投标方和（或）其分包商工厂的通知后，或招标方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

1.4.4.6 货物装运之前，应向招标方提交 6 份检验报告，其中必须有1份为原件。

1.4.4.7 验收

(1) 每台储能电池系统都应附有产品质量验收合格证和出厂试验报告。

(2) 招投标方联合进行包装外观检查。

(3) 招投标方联合按有关规定进行抽样试验。

(4) 验收时间为全部储能电池系统并网试运行250h后。在此期间，所有的设备都应达到各项运行性能指标要求，方可签署设备的验收证明书。

1.4.4.8检验和试验

(1) 应根据最新版的国家标准、行业标准和国际标准在制造厂进行出厂试验。

(2) 应进行功能试验以确保招标方规定的所有功能。

(3) 试验和最终补充检查项目的证明应由招标方认可。

(4) 所有试验应由第三方检验员到厂目击检验。

R:  要求并填写报告的         H:  由招标方目击的         W: 由招标方见证的

表1.4.3-1 储能电池系统检验计划

| 序号 | 项 目 | R | W | H | 投标方认可 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验预备会议 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) |  |
| 2 | 二级供货商检查 | (X) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 3 | 机械防护等级证书 | (X) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 4 | 防护等级的检查 | (X ) | ( ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 5 | 外壳的机械强度试验 | (X ) | ( ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 6 | 检查生产 | ( ) | ( ) | ( X ) | ( ) | 供货商应允许检查人员自由进入生产车间检查，并提供所有检查人员需要的的信息 |
| 7 | 结构检查 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 8 | 机械特性和机械操作试验 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 9 | 主回路工频耐压试验 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 10 | 辅助回路工频耐压试验 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 11 | 主回路电阻测量 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 12 | 绝缘电阻测量 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 13 | 辅助的电气装置试验 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) | 需要证书 |
| 14 | 接线正确性检查 | ( ) | ( X ) | ( ) | ( ) |  |
| 15 | 最终检验报告 | ( ) |  |  |  | 需要证书 |

注:  1.投标方接受招标方的要求时按上表执行，不接收请修改此表。

2. 投标方协助进行必需的检查和试验，并负担相关费用。

在设备制造、检验和试验过程中，按照字母H、W和R定义的形式参与检验和试验，H、W和R字母的含义如下：

H:(Hold) 停止点

在H停止点，检验人员不在现场时，供货厂商不得进行相应的检验和试验活动，在得到该检验结果的认可前，不得进行随后的任何工序。

因此，为保证检验人员出席检验和试验现场，供货厂商在进行相应的检验和试验活动前，必须至少提前7天以传真的方式通知。

除非得到书面许可，供货厂商不得违反本条的规定。

W:(Witness) 见证点

在W见证点，供货厂商在进行相关的检验和试验活动前，必须提前至少7天通知。

检验人员的现场见证是可选的而非必须的。当给出一定的百分比时（如W10%），检验和试验活动应根据规定的百分比进行现场见证。

如检验人员选择不进行现场见证时，供货厂商应按其自身的相关程序进行检验和试验活动， 并向检验人员提供该检验和试验记录，供检验人员进行审查评阅。

R:(Review) 文件评阅

供货厂商在进行相应检验和试验前，应向检验人员提交相关的文件，供检验人员进行审查评阅。也可以根据实际情况，经的书面许可，向检验人员提供检验和试验的结果以备审查评阅。

1.5.4.9 监造

设备制造过程中，招标方将派出工程技术人员，按有关规定参加对设备制造和出厂前的检验和试验并监造，但这并不代替和减轻供货商对质量的责任。

1.4.5 现场抽检

（1） 到货后，招投标方对所有储能电池系统按每批5%的比例进行抽检，每批至少抽2台进行检验，检验项目为本技术规范所涉及内容。

（2）当抽样试验结果不合格时，在同一批次储能电池系统中取双倍数量的试样，进行第二次试验，仍不合格时，则认定该批次储能电池系统不合格。

（3） 若抽检结果不能满足要求，按商务部分有关条款进行处理。

2 专用部分

2.1 使用条件

2.1.1 工程概况

储能项目场址位于河南省南阳市淅川县产业集聚区，场址场地开阔，地貌类型为平原，场址附近有省道S335以及县乡公路经过，交通便利。

表 2.1.1-1  气象条件

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 投标方保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔高程 | m | ≤1000 |  |
| 2 | 年平均温度 | ℃ | 14 |  |
| 3 | 最低温度 | ℃ | -18 |  |
| 4 | 最高温度 | ℃ | 38.4 |  |
| 5 | 平均气压 | hPa | 986 |  |
| 6 | 50年一遇最大风速 | m/s | 25.1 |  |
| 7 | 导线覆冰厚度 | mm | 10 |  |
| 8 | 污秽等级 |  | a 级 |  |
| 9 | 地震烈度 | 度 | 7度 |  |
| 10 | 地震加速度 | g | 0.1 |  |

说明：上表为距电站较近的气象站多年气象资料，供投标方参考。

2.1.2 电气方案

在本工程新建的110kV升压站安装1套100MW/200MWh储能装置，采用直流1500V储能电池系统设计方案，100MW/200MWh储能电池系统划分为20个5MW/10MWh储能单元，共40个5MWh储能电池单元，储能系统并网电压等级为35kV。

投标方需在招标方提供的总平面布置图中储能装置预留区域内布置本期储能装置，布置方案应包含检修通道、距离围墙尺寸、电缆沟等，布置间距应满足相关规范防火要求，并在投标时一并提供该布置方案。

2.2 工作内容

招标方仅负责储能舱体土建基础制作、储能设备就位安装、储能设备及舱体接地、储能区电缆沟及电缆支架安装、储能电池系统与外部系统之间电缆敷设、接线、试验工作。除此之外，均由投标方负责，包含不限于负责储能电池系统内部接线，储能电池系统与外部系统接线指导安装，成套设备试验、调试（储能电池系统有关继电保护柜调试）、试运行、配合并网验收和售后服务，其中售后服务指质保期内和质保期外由中标人负责提供的储能电池系统成套设备的运行保障服务及免费软件升级。

投标方负责储能电池系统及其附属设备的设计，以及在供货范围内所有设备元器件的选型、电缆选型及供货、敷设接线、制造、软件设计开发、提供相关图纸资料、试验(包括工厂试验、出厂试验)、包装、设备运输、现场开箱检查、现场安装调试和试验，参加联调试运行、系统验收以及对运行操作和维护人员的培训。投标方应保证设备、文件和技术服务按合同要求的时间及内容进行。参加招标方组织的设计联络会。

2.3 储能电池系统技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动标准参数值。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。如有偏差，请填写技术偏差表。

表1 单体电芯技术参数及保证值

| 序号 | 项目 | 投标方保证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 | LFP | 铝壳 |
| 2 | 标称电压（V） | 投标方填写 | 额定倍率放电 |
| 3 | 标称容量（Ah） | 投标方填写 |  |
| 4 | 标称充电电流（A） | 投标方填写 |  |
| 5 | 最大充电电流（A） | 投标方填写 |  |
| 6 | 标称放电电流（A） | 投标方填写 |  |
| 7 | 最大放电电流（A） | 投标方填写 |  |
| 8 | 电压范围（V） | 投标方填写 | 极限范围 |
| 9 |  | 投标方填写 | 推荐使用范围 |
| 10 | 循环次数 | 投标方填写 | 要求：0.5C倍率/@25℃ 90%DOD EOL 80%，循环次数≥6000次 |
| 12 | 能量效率 | 投标方填写 | 额定倍率 （放电能量/放电Ah）/（充电能量/充电Ah） |
| 11 | 尺寸（W*D*H mm） | 投标方填写 |  |
| 12 | 重量（Kg） | 投标方填写 |  |
| 13 | 存储温度范围（℃） | 投标方填写 |  |
| 14 | 工作温度范围（℃） | 投标方填写 |  |
| 15 | 放电深度(DOD) | 投标方填写 | 要求≥0.9 |

表2 电池模块技术参数及保证值

| 序号 | 名称 |  | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单体电池参数 | 额定容量（Ah） | 投标方填写 |  |
| 2 | 电池 模块 | 组合方式 | 投标方填写 |  |
|  |  | 额定容量（Ah） | 投标方填写 |  |
|  |  | 额定能量（kWh） | 投标方填写 |  |
|  |  | 额定电压（V） | 投标方填写 |  |
|  |  | 额定充放电倍率 | 投标方填写 |  |
|  |  | 标称电压（V） | 投标方填写 |  |
|  |  | 运行电压范围（V） | 投标方填写 |  |
|  |  | 重量（kg） | 投标方填写 |  |
|  |  | 尺寸（长×宽×高） | 投标方填写 |  |

表3 电池簇技术参数及保证值

| 序号 | 项目 | 投标方保证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排列形式 | 投标方填写 |  |
| 2 | 采用电芯 | 投标方填写 |  |
| 3 | 组合方式 | 投标方填写 |  |
| 4 | 关键部件 | 投标方填写 |  |
| 5 | 电池簇电压范围（V） | 投标方填写 |  |
| 6 | 电池簇标称容量（kWh） | 投标方填写 | 额定倍率放电 |
| 7 | 最大充电电流（A） | 投标方填写 |  |
| 8 | 最大放电电流（A） | 投标方填写 |  |
| 9 | 设计放电倍率 | 投标方填写 |  |
| 10 | 0.5C充放电条件下，一充一放循环次数 | 投标方填写 | 要求：额定倍率/25℃ ≥90%DOD EOL 80%循环次数≥6000次 |
| 11 | 能量效率 | 投标方填写 | 额定倍率 （放电能量/放电Ah）/（充电能量/充电Ah） |
| 12 | 电池架尺寸（W*D*H mm） | 投标方填写 |  |
| 13 | 重量（Kg） | 投标方填写 |  |
| 14 | 存储温度范围（℃） | 投标方填写 |  |
| 15 | 工作温度范围（℃） | 投标方填写 |  |
| 16 | 湿度（%） | 投标方填写 |  |
| 17 | 系统最小放电电量 | 投标方填写 | 初始值 |

表4 BMS技术参数及保证值

| 序号 | 名称 |  | 投标方保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池管理系统 | 工作电源 | 投标方填写 |  |
|  |  | 单装置功耗 | 投标方填写 |  |
|  |  | 电流采集精度 | 投标方填写 |  |
|  |  | 电压采集精度 | 投标方填写 |  |
|  |  | 温度采集精度 | 投标方填写 |  |
|  |  | 电压采集周期 | 投标方填写 |  |
|  |  | 电流采集周期 | 投标方填写 |  |
|  |  | 温度采集周期 | 投标方填写 |  |
|  |  | 均衡方式 | 投标方填写 |  |
|  |  | 均衡电流 | 投标方填写 |  |
|  |  | 两次SOC测量误差 | 投标方填写 |  |
|  |  | 与PCS及就地监控层通信方式 | 投标方填写 |  |
|  |  | 与PCS及就地监控层通信规约 | 投标方填写 |  |
|  |  | 历史数据存储 | 投标方填写 |  |

2.4 项目需求部分

2.4.1货物需求及供货范围

表5货物需求及供货范围一览表1套(100MW/200MWh）

| 序号 | 项目单位要求 |  |  |  | 投标方响应 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 元件规格和主要参数 | 单位 | 数量 | 元件规格和主要参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| 1 | 储能电池集装箱系统 | 单套容量≥5.015MWh，每套包含但不限于下列设施 | 套 | 40 |  |  |  |  |
| 1.1 | 储能电池 （含电池架） | 磷酸铁锂电池，直流侧放出容量≥5015kWh，充放电倍率≤0.5C，含电池簇、开关盒、BMS系统等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 控制柜 | 集成保护功能 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 电池供电柜 | 集成辅助配电功能，含UPS、24Vdc电源模块等设备；自供电方式 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工业空调 | 温度范围满足电池集装箱运行 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 消防系统 | 含（可燃气体检测+排风、全氟己酮自动灭火系统）、火灾报警系统等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | BMS 电池管理系统 | 本地设备层控制管理，统一集成系统通讯接口，控制管理设备包括电池系统、PCS、升压变等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 线缆组件 | 含直流线缆、通讯线缆 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | 视频监控 | 红外视频监控摄像头，数量按每个电池舱至少配置2个摄像头，最终以图纸确认为准 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.9 | 箱体及附件 | 集装箱，含液冷管路、照明及箱内设备间连接线缆等 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.10 | 储能电池系统内部线缆 | 储能电池系统内部的电气一次电缆及电缆头、电气二次电缆、通信线缆，电缆选型应满足招标方要求，数量由投标方根据布置图自行核算，最终满足工程需要 | 套 | 1 |  |  |  |  |

注：

a. 分包外购或技术规范中要求的配套部件由招标方最终认可确定，投标方应以满足。

b.关于设备最终供货时间及供货地点最终由招标方确定，针对不同供货要求，投标方应予以满足并不另加费用。

c.投标方严格按照表5 货物需求及供货范围一览表报价。

投标方负责对储能电池系统及配套附属设备在投运前，按照招标方要求现场进行的清理、防腐、二次喷漆工作（包括在投运后缺陷处理过程中造成污染的清理、防腐、喷漆工作）。

2.3.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表6必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名称 | 项目单位要求 |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.3  图纸资料提交单位

表7投标方提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 |  | 20 | 技术协议签订后1周内，供货商提供认可图纸 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |

2.5技术差异

投标人应逐项响应本技术规范书中（包括通用部分和专用部分）的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在“技术差异表”中列出。

表8技术差异表

（本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准）

| 序号 | 项 目 | 对应条款编号 | 技术规范书要求 | 偏 差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

2.6 产品相关资料

2.5.1 投标人需提供的设备图纸及资料

投标文件中投标人应提供以下图纸及资料

1) 电气主接线图

2）设备平面和断面布置图

3）设备基础图

4）投标产品的结构特点

2.5.2主要组部件材料

表9主要组部件材料表

| 产品型号 | 组部件名称 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |